## Часть 2. Источники тепловой энергии.

Источниками централизованного теплоснабжения Муниципального образования поселок Раздолинск являются три отопительные котельные с тепловыми сетями, находящиеся на балансе Администрации Муниципального образования «поселок Раздолинск».

1)Котельная №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69).

2)Котельная №2 (микрорайон)- (ул. Строительная,5).

### 3)Котельная №3 (электрокотельная) – (ул. Первомайская,31а).

### Структура основного оборудования.

1)Котельная №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69).

| Номер котла | Марка котла | Завод-изготовитель | Тип котла | Год ввода | Тепловая производительность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВШ-15 | ООО «Ачинский котлозавод» | Водогрейный | 2008 | 1,07 |
| 2 | КВШ-15 | ООО «Ачинский котлозавод» | Водогрейный | 2008 | 1,07 |

2)Котельная №2 (микрорайон)- (ул. Строительная,5).

| Номер котла | Марка котла | Завод-изготовитель | Тип котла | Год ввода | Тепловая производительность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВШ-15 | ООО «СибВостокСтрой» | Водогр. | 2001 | 1,5 | Топка острого дутья колпачного типа |
| 2 | КВШ-15 | ООО «СибВостокСтрой» | Водогр. | 2001 | 1,5 | Топка острого дутья колпачного типа |

3)Котельная № 3 (электрокотельная) – (ул.Первомайская,31а).

| Номер котла | Марка котла | Завод-изготовитель | Тип котла | Год ввода | Тепловая производитель-ность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 2 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 3 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 4 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 5 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 6 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 7 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 8 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 10 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 11 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |
| 12 | КЭВ-400/0,4 | ООО «Промкомпания» г. Бийск | Электродный водогрейный | 2000 | 0,344 |

### Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной № 1 (школьная) установлено 2 котла КВШ-15.

| Номер котла | Марка котла | Тип котла | Год ввода | Тепловая производительность, Гкал/ч | Срок службы, лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВШ-15 | Водогрейный, ширмовой | 2008 | 1,07 | 5 | Топка острого дутья колпачного типа |
| 2 | КВШ-15 | Водогрейный, ширмовой | 2008 | 1,07 | 5 | Топка острого дутья колпачного типа |

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной № 2 (микрорайон) установлено 2 котла  КВШ-15.

| Номер котла | Марка котла | Завод-изготовитель | Тип котла | Год ввода | Тепловая производительность, Гкал/ч | Срок службы, лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВШ-15 | ООО «СибВостокСтрой» | Водогр. | 2001 | 1,5 | 12 | Топка острого дутья колпачного типа |
| 2 | КВШ-15 | ООО «СибВостокСтрой» | Водогр. | 2001 | 1,5 | 12 | Топка острого дутья колпачного типа |

### Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

| Номер котла | Марка котла | Установленная мощность (проектная), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Паспортный к. п. д. | Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал | Фактический к. п. д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 (школьная) |
| 1 | КВШ-15 | 1,07 | 1,0 | 68 | 247,13 | 68 |
| 2 | КВШ-15 | 1,07 | 1,0 | 68 | 247,13 | 68 |
| Итого |  | 2,14 | 2,0 |  |  |  |
| котельная № 2 (микрорайон) |
| 1 | КВШ-15 | 1,5 | 1,0 | 68 | 247,13 | 68 |
| 2 | КВШ-15 | 1,5 | 1,0 | 68 | 247,13 | 68 |
| Итого |  | 3,0 | 2,0 |  |  |  |
| Котельная № 3 (электрокотельная) |
| 1 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 2 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 3 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 4 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 5 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 6 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 7 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 8 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 9 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 10 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 11 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |
| 12 | КЭВ-400/0,4 | 0,344 | 0,333 | 68 | - | 68 |

### Объем потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

| № п/п | Наименование показателя | котельная № 1 (школьная) | котельная № 2 (микрорайон) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 4682 | 3302 |
| 2 | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | 140 | 99 |
| 3 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал/час (п.1. – п.2.) | 0,779 4542 | 0,549 3203 |
| 4 | Покупка тепловой энергии, Гкал | Нет | Нет |
| 5 | Отпуск в тепловую сеть (п.3+ п.4) | 4542 | 3203 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО | 562 | 396 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал (п.5-п.6)=(п.7.1+п.7.2) В том числе | 3980 | 2807 |
| 7.1. | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал В том числе: | 3260 | 2807 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителем, Гкал | 1601 | - |
| 7.1.2. | Прочим потребителем, Гкал В том числе: | 2379 | 2807 |
| 7.1.2.1. | Населению, Гкал | 1592,1 | 2741 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал | - | - |

### Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

| Номер котла | Марка котла | Год ввода | Тепловая производительность, Гкал/ч | Срок службы, лет | Год проведения последних наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 (школьная) |
| 1 | КВШ-15 | 2000 | 1,5 | 12 | 2005 |
| 2 | КВШ-15 | 2000 | 1,5 | 12 | 2005 |
| котельная № 2 (микрорайон) |
| 1 | КВШ-15 | 2001 | 1,5 | 12 | 2005 |
| 2 | КВШ-15 | 2001 | 1,5 | 12 | 2005 |
| котельная № 3 (электрокотельная) |
| 1 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 2 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 3 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 4 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 5 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 6 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 7 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 8 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 10 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 11 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |
| 12 | КЭВ-400/0,4 | 2000 | 0,344 | 13 | н/д |

### Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

1)Котельная №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69).

Ввод котельной в эксплуатацию – 1979 г.

По функционирующему оборудованию располагаемая мощность котельной составляет 2,0  Гкал/ч.

Регулирование работы котлов – ручное.

Отсутствуют золоуловители и система водоподготовки.

Все котлы выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Здание и сооружения котельной по своему состоянию не соответствуют требованиям промышленной безопасности и СНиП II-35-76 “Котельные установки”.

2)Котельная №2 (микрорайон)- (ул. Строительная, 5).

Ввод котельной в эксплуатацию – 1975 г.

По функционирующему оборудованию располагаемая мощность котельной составляет 2,0 Гкал/ч.

Регулирование работы котлов – ручное.

Отсутствуют золоуловители и система водоподготовки.

Все котлы выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Здание и сооружения котельной по своему состоянию не соответствуют требованиям промышленной безопасности и СНиП II-35-76 «Котельные установки».

3)Котельная №3 (электрокотельная) – (ул.Первомайская,31)

По функционирующему оборудованию располагаемая мощность котельной составляет  4,092 Гкал/ч.

Управление электрокотлами  осуществляется от шкафов управления, в которых смонтированы автоматы  защиты  и схема автоматики.

Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру воды в водогрейной камере котлов.

### Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от всех котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления и ГВС.

При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

1)Котельная №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69)

Расчетные параметры теплоносителя 66/60 °С

2)Котельная №2 (микрорайон)- (ул. Строительная,5)

Расчетные параметры теплоносителя 70/58 °С.

3)Котельная №3 (электрокотельная) – (ул.Первомайская,31а)

Расчетные параметры теплоносителя 72/50 °С.

### Среднегодовая загрузка оборудования.

Среднегодовая загрузка оборудования составляет 5880 час.

### Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Приборы учета тепловой энергии установлены только на котельной № 3 (электрокотельная) – (ул.Первомайская,31а).

Учет расхода тепла по потребителям производится по объемным характеристикам отапливаемых помещений.

### Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Информация по статистике отказов и восстановлений оборудования источников

тепловой энергии отсутствует.

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

### Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до ЦТП или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 4508 м в однотрубном измерении.

Трубопроводы тепловых сетей от всех котельных имеют типы прокладки: надземную на низких опорах и подземную в непроходных каналах.

Тепловая изоляция трубопроводов – минераловатные маты.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы) и П – образными компенсаторами. Максимальный диаметр трубопроводов 219 мм, средний диаметр 100 мм.  Износ тепловых сетей составляет 80 %.

Тепловые потери в результате утечек и через тепловую изоляцию составляют примерно 10 %.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по открытой схеме с прямым водоразбором на ГВС.

### Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

### Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Таблица 1.3.3.1 – Параметры тепловых сетей Котельной №1 (школьная).

| Имя участка | Тип участка | Ветка | Тип прокладки | Вид прокладки | Диаметр, мм | Длина, м | Материальная характеристика (м2) | Шероховатость | Коэффициент местного сопротивления | Вид изоляции | Геодезическая отметка первого узла (м) | Геодезическая отметка второго узла (м) | Дренаж | Год КР | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 - Пушкина, 33 (школа) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 51 | 1,920119 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 215,3 | нет | 2006 | отсутствует |
| Котельная №1 - Пушкина, 33 (школа) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 51 | 1,920119 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 215,3 | нет | 2006 | отсутствует |
| Котельная №1 - Т.К.1 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 46 | 1,731872 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 211,2 | нет | 1978 | отсутствует |
| Котельная №1 - Т.К.1 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 46 | 1,731872 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 211,2 | нет | 1978 | отсутствует |
| Т.К.1 - Т.К.2 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 15 | 0,564741 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 211,2 | 212,4 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.1 - Т.К.2 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 15 | 0,564741 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 211,2 | 212,4 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.2 - Пушкина, 38 (жилой дом) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 30 | 0,076514 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 212,4 | 212,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.2 - Пушкина, 38 (жилой дом) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 30 | 0,076514 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 212,4 | 212,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.2-Т.К.3 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 30 | 1,129482 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 212,4 | 215,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.2-Т.К.3 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 30 | 1,129482 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 212,4 | 215,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.3-Разветвление 1 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 16 | 0,040807 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,8 | 215,4 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.3-Разветвление 1 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 16 | 0,040807 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,8 | 215,4 | нет | 1986 | отсутствует |
| Разветвление 1 - Разветвление 2 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 40 | 0,102019 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,4 | 213,5 | нет | 1986 | отсутствует |
| Разветвление 1 - Разветвление 2 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 40 | 0,102019 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,4 | 213,5 | нет | 1986 | отсутствует |
| Разветвление 2 - Пушкина, 40 (ж.д) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 5 | 0,012752 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 213,5 | 214,1 | нет | 1986 | отсутствует |
| Разветвление 2 - Пушкина, 40 (ж.д) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 5 | 0,012752 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 213,5 | 214,1 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.3 - Т.К.4 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 300 | 5,953676 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,8 | 224,3 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.3 - Т.К.4 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 300 | 5,953676 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,8 | 224,3 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.4 -Разветвление 3 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 40 | 0,102019 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224,3 | 224 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.4 -Разветвление 3 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 40 | 0,102019 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224,3 | 224 | нет | 1986 | отсутствует |
| Разветвление 3 - Комсомольская, 12 (ж.д) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,020404 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224 | 224,5 | нет | 1986 | отсутствует |
| Разветвление 3 - Комсомольская, 12 (ж.д) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,020404 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224 | 224,5 | нет | 1986 | отсутствует |
| Разветвление 3 - Комсомольская, 14 (ж.д) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 73 | 0,186184 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224 | 222,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Разветвление 3 - Комсомольская, 14 (ж.д) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 73 | 0,186184 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224 | 222,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.4 - Т.К.5 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 25 | 0,49614 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224,3 | 223,2 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.4 - Т.К.5 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 25 | 0,49614 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224,3 | 223,2 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.5 - Т.К.6 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 66 | 1,309809 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 223,2 | 228,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.5 - Т.К.6 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 66 | 1,309809 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 223,2 | 228,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.6 - Комсомольская, 11 (дом культуры) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,992279 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 228,8 | 230,7 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.6 - Комсомольская, 11 (дом культуры) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,992279 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 228,8 | 230,7 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.6 - Горняцкая, 20 (ж.д) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 57 | 1,131198 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 228,8 | 231,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Т.К.6 - Горняцкая, 20 (ж.д) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 57 | 1,131198 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 228,8 | 231,8 | нет | 1986 | отсутствует |
| Котельная №1 - Т.К.7 | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 90 | 1,786103 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 204,3 | нет | 1994 | отсутствует |
| Котельная №1 - Т.К.7 | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 90 | 1,786103 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 204,3 | нет | 1994 | отсутствует |
| Т.К.7 - Разветвление 6 | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 35 | 0,694595 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 204,3 | 202,0 | нет | 1994 | отсутствует |
| Т.К.7 - Разветвление 6 | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 35 | 0,694595 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 204,3 | 202,0 | нет | 1994 | отсутствует |
| Разветвление 4 - Первомайская, 72 (гаражи) | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 245 | 0,624864 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 192,6 | 191,3 | нет | 2005 | отсутствует |
| Разветвление 4 - Первомайская, 72 (гаражи) | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 245 | 0,624864 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 192,6 | 191,3 | нет | 2005 | отсутствует |
| Разветвление 4 - Т.К.8 | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,089 | 50 | 0,310899 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 192,6 | 189,1 | нет | 1994 | отсутствует |
| Разветвление 4 - Т.К.8 | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,089 | 50 | 0,310899 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 192,6 | 189,1 | нет | 1994 | отсутствует |
| Т.К.8 - Разветвление 5 | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 15 | 0,038257 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,1 | 189,3 | нет | 1994 | отсутствует |
| Т.К.8 - Разветвление 5 | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 15 | 0,038257 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,1 | 189,3 | нет | 1994 | отсутствует |
| Разветвление 5 - Красноярская, 19 (ж.д) | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 5 | 0,012752 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,3 | 189,7 | нет | 1994 | отсутствует |
| Разветвление 5 - Красноярская, 19 (ж.д) | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 5 | 0,012752 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,3 | 189,7 | нет | 1994 | отсутствует |
| Разветвление 5 - Красноярская, 21 (ж.д) | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 66 | 0,168331 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,3 | 189,8 | нет | 1994 | отсутствует |
| Разветвление 5 - Красноярская, 21 (ж.д) | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 66 | 0,168331 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,3 | 189,8 | нет | 1994 | отсутствует |
| Итого |  |  |  |  |  | 2716 | 38,81163 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.3.2 – Параметры тепловых сетей Котельной №2 (микрорайон).

| Имя участка | Тип участка | Ветка | Тип прокладки | Вид прокладки | Диаметр, мм | Длина, м | Материальная характеристика (м2) | Шероховатость | Коэффициент местного сопротивления | Вид изоляции | Геодезическая отметка первого узла (м) | Геодезическая отметка второго узла (м) | Дренаж | Год КР | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 - Т.К.1 | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,089 | 42 | 0,26115537 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,0 | 244,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Котельная №2 - Т.К.1 | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,089 | 42 | 0,26115537 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,0 | 244,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1 - Строительная, 4 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,8 | 247,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1 - Строительная, 4 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,8 | 247,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1 - Т.К.1(1) | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,089 | 30 | 0,18653955 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,8 | 244,7 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1 - Т.К.1(1) | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,089 | 30 | 0,18653955 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,8 | 244,7 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(1) - Строительная,6 (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 247,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(1) - Строительная,6 (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 247,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(1) - Строительная,5а (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 243,1 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(1) - Строительная,5а (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 243,1 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(1) - Т.К.1(2) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,076 | 64 | 0,29018624 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 244,2 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(1) - Т.К.1(2) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,076 | 64 | 0,29018624 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 244,2 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(2) - Строительная,8 (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 248,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(2) - Строительная,8 (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 248,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(2) - Строительная,7 (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 243,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(2) - Строительная,7 (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 243,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(2) - Строительная,10 (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 55 | 0,087429375 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 248,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.1(2) - Строительная,10 (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 55 | 0,087429375 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 248,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Котельная №2 - Т.К.3 | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 82 | 1,62733797 | 0,5 | 1,2 | Мин.вата | 243,0 | 249,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Котельная №2 - Т.К.3 | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 82 | 1,62733797 | 0,5 | 1,2 | Мин.вата | 243,0 | 249,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3 - Т.К.3(5) | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 15 | 0,297683775 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,9 | 248,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3 - Т.К.3(5) | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 15 | 0,297683775 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,9 | 248,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(5) - Лермонтова, 49 (ж.д) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 10 | 0,01589625 | 0,5 | 1,2 | нет | 248,9 | 248,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(5) - Лермонтова, 49 (ж.д) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 10 | 0,01589625 | 0,5 | 1,2 | нет | 248,9 | 248,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(5) - Т.К.3(1) | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 248,9 | 243,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(5) - Т.К.3(1) | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 248,9 | 243,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(1) - Лермонтова, 47 (ж.д) | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(1) - Лермонтова, 47 (ж.д) | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(1) - Т.К.3(2) | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 238,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(1) - Т.К.3(2) | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 238,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(2) - Лермонтова, 45 (ж.д) | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,8 | 238,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(2) - Лермонтова, 45 (ж.д) | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,8 | 238,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(2) - Т.К.3(3) | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,8 | 236,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(2) - Т.К.3(3) | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,8 | 236,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(3) - Лермонтова, 43 (ж.д) | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,9 | 236,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(3) - Лермонтова, 43 (ж.д) | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,9 | 236,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(3) - Т.К.3(4) | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,9 | 236,7 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(3) - Т.К.3(4) | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,9 | 236,7 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(4) - Лермонтова, 41 (ж.д) | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,7 | 236,1 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(4) - Лермонтова, 41 (ж.д) | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,7 | 236,1 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(4) - Т.К.7 | подающий | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 30 | 0,59536755 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,1 | 237,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.3(4) - Т.К.7 | обратный | 2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 30 | 0,59536755 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,1 | 237,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.7 - Т.К.10 | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 21 | 0,416757285 | 0,5 | 1,2 | нет | 237,5 | 238,7 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.7 - Т.К.10 | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 21 | 0,416757285 | 0,5 | 1,2 | нет | 237,5 | 238,7 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.10 - Т.К.4(4) | подающий | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 30 | 0,59536755 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,7 | 238,1 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.10 - Т.К.4(4) | обратный | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 30 | 0,59536755 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,7 | 238,1 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(4) - Лермонтова, 30 (ж.д) | подающий | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(4) - Лермонтова, 30 (ж.д) | обратный | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(4) - Т.К.4(3) | подающий | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 65 | 1,289963025 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,1 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(4) - Т.К.4(3) | обратный | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 65 | 1,289963025 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,1 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(3) - Лермонтова, 32 (ж.д) | подающий | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,4 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(3) - Лермонтова, 32 (ж.д) | обратный | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,4 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(3) - Т.К.4(2) | подающий | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 239,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(3) - Т.К.4(2) | обратный | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 239,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(2) - Лермонтова, 34 (ж.д) | подающий | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 239,5 | 240,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(2) - Лермонтова, 34 (ж.д) | обратный | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 239,5 | 240,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(2) - Т.К.4(1) | подающий | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 62 | 1,23042627 | 0,5 | 1,2 | нет | 239,5 | 244,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(2) - Т.К.4(1) | обратный | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 62 | 1,23042627 | 0,5 | 1,2 | нет | 239,5 | 244,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(1) - Лермонтова, 36 (ж.д) | подающий | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,3 | 244,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(1) - Лермонтова, 36 (ж.д) | обратный | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,3 | 244,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(1) - Т.К.4(5) | подающий | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 55 | 1,091507175 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,3 | 249,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(1) - Т.К.4(5) | обратный | 2/1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 55 | 1,091507175 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,3 | 249,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(5) - Лермонтова, 38 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 16 | 0,01286144 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,6 | 249,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(5) - Лермонтова, 38 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 16 | 0,01286144 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,6 | 249,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(5) - Т.К.5 | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 37 | 0,734286645 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,6 | 251,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.4(5) - Т.К.5 | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 37 | 0,734286645 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,6 | 251,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.5 - Лермонтова, 40 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 16 | 0,01286144 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 251,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.5 - Лермонтова, 40 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 16 | 0,01286144 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 251,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.5 - Лермонтова, 51 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 12 | 0,00964608 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 250,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.5 - Лермонтова, 51 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 12 | 0,00964608 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 250,9 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.5 - Лермонтова, 53 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 20 | 0,0160768 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 252,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.5 - Лермонтова, 53 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 20 | 0,0160768 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 252,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.10 - Т.К.6 | подающий | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 108 | 2,14332318 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,7 | 241,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.10 - Т.К.6 | обратный | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 108 | 2,14332318 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,7 | 241,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.6 - Лермонтова, 37 (магазин) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 34 | 0,08671581 | 0,5 | 1,2 | нет | 241,0 | 241,2 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.6 - Лермонтова, 37 (магазин) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 34 | 0,08671581 | 0,5 | 1,2 | нет | 241,0 | 241,2 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.6 - Т.К.8 | подающий | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 55 | 0,140275575 | 0,5 | 1,2 | нет | 241,0 | 243,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.6 - Т.К.8 | обратный | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 55 | 0,140275575 | 0,5 | 1,2 | нет | 241,0 | 243,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.8 - Лермонтова, 26 (ж.д) | подающий | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.8 - Лермонтова, 26 (ж.д) | обратный | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,3 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.8 - Лермонтова, 35 (ж.д) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 12 | 0,0190755 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,4 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.8 - Лермонтова, 35 (ж.д) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 12 | 0,0190755 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,4 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.8 - Т.К.9 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 47 | 0,074712375 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 240,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.8 - Т.К.9 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 47 | 0,074712375 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 240,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.9 - Лермонтова, 24а (ж.д) | подающий | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 5 | 0,0040192 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 240,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.9 - Лермонтова, 24а (ж.д) | обратный | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 5 | 0,0040192 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 240,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.9 - Лермонтова, 33 (ж.д) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 12 | 0,0190755 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 240,2 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.9 - Лермонтова, 33 (ж.д) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 12 | 0,0190755 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 240,2 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.9 - Т.К.11 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 40 | 0,0321536 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 238,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.9 - Т.К.11 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 40 | 0,0321536 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 238,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.11 - Т.К.12 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 10 | 0,0080384 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,0 | 237,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.11 - Т.К.12 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 10 | 0,0080384 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,0 | 237,6 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.12 - Разветвление 1 | подающий | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 45 | 0,0361728 | 0,5 | 1,2 | нет | 237,6 | 233,2 | нет | 1976 | отсутствует |
| Т.К.12 - Разветвление 1 | обратный | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 45 | 0,0361728 | 0,5 | 1,2 | нет | 237,6 | 233,2 | нет | 1976 | отсутствует |
| Разветвление 1 - Лермонтова, 31 (ж.д) | подающий | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 5 | 0,0040192 | 0,5 | 1,2 | нет | 233,2 | 233,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Разветвление 1 - Лермонтова, 31 (ж.д) | обратный | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 5 | 0,0040192 | 0,5 | 1,2 | нет | 233,2 | 233,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Разветвление 1 - Разветвление 2 | подающий | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 25 | 0,020096 | 0,5 | 1,2 | нет | 233,2 | 230,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Разветвление 1 - Разветвление 2 | обратный | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 25 | 0,020096 | 0,5 | 1,2 | нет | 233,2 | 230,0 | нет | 1976 | отсутствует |
| Разветвление 2 - Лермонтова, 29 (ж.д) | подающий | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 35 | 0,0281344 | 0,5 | 1,2 | нет | 230,0 | 225,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Разветвление 2 - Лермонтова, 29 (ж.д) | обратный | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 35 | 0,0281344 | 0,5 | 1,2 | нет | 230,0 | 225,8 | нет | 1976 | отсутствует |
| Разветвление 2 - Лермонтова, 29а (ж.д) | подающий | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 10 | 0,0080384 | 0,5 | 1,2 | нет | 230,0 | 227,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Разветвление 2 - Лермонтова, 29а (ж.д) | обратный | 2/2 | надземная | На низких опорах | 0,032 | 10 | 0,0080384 | 0,5 | 1,2 | нет | 230,0 | 227,5 | нет | 1976 | отсутствует |
| Сумма: |  |  |  |  |  | 3066 | 34,48136678 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.3.3 – Параметры тепловых сетей Электрокотельной.

| Имя участка | Тип участка | Ветка | Тип прокладки | Вид прокладки | Диаметр, мм | Длина, м | Материальная характеристика (м2) | Шероховатость | Коэффициент местного сопротивления | Вид изоляции | Геодезическая отметка первого узла (м) | Геодезическая отметка второго узла (м) | Дренаж | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная - Т.К.1 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 37 | 0,73428665 | 0,5 | 1,2 | нет | 189,3 | 193,2 | нет | отсутствует |
| Котельная - Т.К.1 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 37 | 0,73428665 | 0,5 | 1,2 | нет | 189,3 | 193,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.1 - Первомайская, 35а (ж.д) | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 9 | 0,02295419 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 193,5 | нет | отсутствует |
| Т.К.1 - Первомайская, 35а (ж.д) | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 9 | 0,02295419 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 193,5 | нет | отсутствует |
| Т.К.1 - Первомайская, 35б (ж.д) | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,108 | 49 | 0,44865576 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 195,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.1 - Первомайская, 35б (ж.д) | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,108 | 49 | 0,44865576 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 195,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.1 - Т.К.2 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 54 | 1,07166159 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 192,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.1 - Т.К.2 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 54 | 1,07166159 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 192,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.2 - Т.К.3 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,2 | 192,5 | нет | отсутствует |
| Т.К.2 - Т.К.3 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,2 | 192,5 | нет | отсутствует |
| Т.К.3 - Первомайская, 35 (ж.д) | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 15 | 0,03825698 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,5 | 192,4 | нет | отсутствует |
| Т.К.3 - Первомайская, 35 (ж.д) | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 15 | 0,03825698 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,5 | 192,4 | нет | отсутствует |
| Т.К.3 - Т.К.16 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 112 | 2,22270552 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,5 | 193,4 | нет | отсутствует |
| Т.К.3 - Т.К.16 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 112 | 2,22270552 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,5 | 193,4 | нет | отсутствует |
| Т.К.16 - Первомайская, 37 (ж.д) | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 9 | 0,17861027 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 192,8 | нет | отсутствует |
| Т.К.16 - Первомайская, 37 (ж.д) | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 9 | 0,17861027 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 192,8 | нет | отсутствует |
| Т.К.16 - Первомайская, 33а | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 45 | 0,89305133 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 197,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.16 - Первомайская, 33а | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 45 | 0,89305133 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 197,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.16 - Т.К.11 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 51 | 1,01212484 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 194,9 | нет | отсутствует |
| Т.К.16 - Т.К.11 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 51 | 1,01212484 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 194,9 | нет | отсутствует |
| Т.К.11 - Т.К.17 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 52 | 1,03197042 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,9 | 193,7 | нет | отсутствует |
| Т.К.11 - Т.К.17 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 52 | 1,03197042 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,9 | 193,7 | нет | отсутствует |
| Т.К.17 - Первомайская, 39 (ж.д) | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 22 | 0,43660287 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,7 | 192,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.17 - Первомайская, 39 (ж.д) | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 22 | 0,43660287 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,7 | 192,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.2 - Т.К.4 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 46 | 0,91289691 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,2 | 188,7 | нет | отсутствует |
| Т.К.2 - Т.К.4 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 46 | 0,91289691 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,2 | 188,7 | нет | отсутствует |
| Т.К.4 - насосная | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 335 | 6,64827098 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,7 | 193,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.4 - насосная | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 335 | 6,64827098 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,7 | 193,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.4 - Разветвление 1 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 27 | 0,5358308 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,7 | 188,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.4 - Разветвление 1 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,159 | 27 | 0,5358308 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,7 | 188,0 | нет | отсутствует |
| Разветвление 1 - Первомайская, 29 (ж.д) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 10 | 0,02550465 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,0 | 187,8 | нет | отсутствует |
| Разветвление 1 - Первомайская, 29 (ж.д) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 10 | 0,02550465 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,0 | 187,8 | нет | отсутствует |
| Разветвление 1 - Т.К.5 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 112 | 1,55521688 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,0 | 186,9 | нет | отсутствует |
| Разветвление 1 - Т.К.5 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 112 | 1,55521688 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,0 | 186,9 | нет | отсутствует |
| Т.К.5 - Т.К.8 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 191 | 2,65220022 | 0,5 | 1,2 | нет | 186,9 | 198,5 | нет | отсутствует |
| Т.К.5 - Т.К.8 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 191 | 2,65220022 | 0,5 | 1,2 | нет | 186,9 | 198,5 | нет | отсутствует |
| Т.К.8 - Первомайская, 23(общеж) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 3 | 0,0416576 | 0,5 | 1,2 | нет | 198,5 | 200,6 | нет | отсутствует |
| Т.К.8 - Первомайская, 23(общеж) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 3 | 0,0416576 | 0,5 | 1,2 | нет | 198,5 | 200,6 | нет | отсутствует |
| Т.К.8 - Т.К.9 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 55 | 0,76372258 | 0,5 | 1,2 | нет | 198,5 | 205,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.8 - Т.К.9 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 55 | 0,76372258 | 0,5 | 1,2 | нет | 198,5 | 205,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.9 - Первомайская, 25 (общеж) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 11 | 0,15274452 | 0,5 | 1,2 | нет | 205,0 | 207,8 | нет | отсутствует |
| Т.К.9 - Первомайская, 25 (общеж) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 11 | 0,15274452 | 0,5 | 1,2 | нет | 205,0 | 207,8 | нет | отсутствует |
| Т.К.5 - Т.К.12 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 21 | 0,29160317 | 0,5 | 1,2 | нет | 186,9 | 193,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.5 - Т.К.12 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 21 | 0,29160317 | 0,5 | 1,2 | нет | 186,9 | 193,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.12 - Первомайская, 21 (ПТУ) | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 22 | 0,05611023 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 193,9 | нет | отсутствует |
| Т.К.12 - Первомайская, 21 (ПТУ) | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 22 | 0,05611023 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 193,9 | нет | отсутствует |
| Т.К.12 - Т.К.6 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 30 | 0,41657595 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 194,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.12 - Т.К.6 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,133 | 30 | 0,41657595 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 194,2 | нет | отсутствует |
| Т.К.6 - Первомайская, 21 (гараж ПТУ) | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 27 | 0,06886256 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,2 | 196,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.6 - Первомайская, 21 (гараж ПТУ) | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 27 | 0,06886256 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,2 | 196,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.6 - Т.К.7 | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 57 | 0,14537651 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,2 | 193,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.6 - Т.К.7 | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 57 | 0,14537651 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,2 | 193,0 | нет | отсутствует |
| Т.К.7 - Первомайская, 17 (ж.д) | подающий | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 12 | 0,03060558 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 196,3 | нет | отсутствует |
| Т.К.7 - Первомайская, 17 (ж.д) | обратный | 1 | надземная | На низких опорах | 0,057 | 12 | 0,03060558 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 196,3 | нет | отсутствует |
| Сумма: |  |  |  |  |  | 2928 | 46,7606775 |  |  |  |  |  |  |  |

### Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Тепловые камеры надземные и подземные из железобетонных блоков.

В тепловых камерах установлена запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Тепловые пункты отсутствуют.

### Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в  тепловые сети.

Регулирование отпуска тепловой энергии от всех котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления и ГВС.

При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

1)Котельная №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69).

Расчетные параметры теплоносителя 66/60 °С

2)Котельная №2 (микрорайон)- (ул. Строительная,5).

Расчетные параметры теплоносителя 70/58 °С.

3)Котельная №3 (электрокотельная) – (ул.Первомайская,31а).

Расчетные параметры теплоносителя 72/50 °С.

### Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения должна проводиться  ежегодно к каждому отопительному сезону.

Базовым гидравлическим режимом при разработке схемы теплоснабжения является расчетный гидравлический режим работы системы теплоснабжения на 2011÷2012 гг.

Результаты гидравлических расчетов представлены в виде программных электронных и бумажных пьезометрических графиков.

### Котельная №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-5) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Пушкина, 33 (школа) | 51 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 492,4939 | -492,426 | 7,566 | 7,564 | 123,634 | 123,6 | 4,466 | -4,466 | 0,004 | 0,004 | 2553,8 | 1106,17 |
| Котельная №1 | Т.К.1 | 46 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 189,5136 | -189,352 | 1,015 | 1,013 | 18,388 | 18,357 | 1,719 | -1,717 | 0,004 | 0,004 | 2303,42 | 957,14 |
| Т.К.1 | Т.К.2 | 15 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 189,5101 | -189,355 | 0,331 | 0,33 | 18,388 | 18,358 | 1,719 | -1,717 | 0,001 | 0,001 | 728,26 | 312,1 |
| Т.К.2 | Пушкина, 38 (жилой дом) | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 22,1805 | -22,1769 | 14,102 | 14,098 | 391,726 | 391,598 | 3,218 | -3,218 | 0 | 0 | 678,18 | 301,92 |
| Т.К.2 | Т.К.3 | 30 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 167,3285 | -167,18 | 0,517 | 0,516 | 14,349 | 14,323 | 1,517 | -1,516 | 0,002 | 0,002 | 1456,48 | 620,96 |
| Т.К.3 | Разветвление 1 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 9,5978 | -9,5961 | 1,415 | 1,415 | 73,718 | 73,692 | 1,393 | -1,392 | 0 | 0 | 359,82 | 161,23 |
| Разветвление 1 | Разветвление 2 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 9,5977 | -9,5961 | 3,538 | 3,537 | 73,717 | 73,693 | 1,393 | -1,392 | 0 | 0 | 940,49 | 402,87 |
| Разветвление 2 | Пушкина, 40 (ж.д) | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 9,5975 | -9,5963 | 0,442 | 0,442 | 73,714 | 73,696 | 1,393 | -1,392 | 0 | 0 | 117,5 | 50,36 |
| Т.К.3 | Т.К.4 | 300 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 157,7284 | -157,586 | 20,893 | 20,855 | 58,035 | 57,93 | 2,543 | -2,541 | 0,013 | 0,013 | 12143,76 | 5187,9 |
| Т.К.4 | Разветвление 3 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 9,2425 | -9,2384 | 3,282 | 3,28 | 68,385 | 68,324 | 1,341 | -1,34 | 0 | 0 | 896,67 | 394,09 |
| Разветвление 3 | Комсомольская, 12 (ж.д) | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 5,0063 | -5,0048 | 0,194 | 0,194 | 20,218 | 20,205 | 0,726 | -0,726 | 0 | 0 | 183,91 | 79,15 |
| Разветвление 3 | Комсомольская, 14 (ж.д) | 73 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 4,236 | -4,2338 | 1,272 | 1,27 | 14,518 | 14,503 | 0,615 | -0,614 | 0 | 0 | 1678,18 | 714,07 |
| Т.К.4 | Т.К.5 | 25 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 148,4729 | -148,36 | 1,543 | 1,541 | 51,439 | 51,362 | 2,394 | -2,392 | 0,001 | 0,001 | 1008,76 | 431,61 |
| Т.К.5 | Т.К.6 | 66 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 148,4719 | -148,362 | 4,074 | 4,068 | 51,439 | 51,362 | 2,394 | -2,392 | 0,003 | 0,003 | 2658,72 | 1139,34 |
| Т.К.6 | Комсомольская, 11 (дом культуры) | 50 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 81,5163 | -81,4565 | 0,934 | 0,933 | 15,571 | 15,549 | 1,314 | -1,313 | 0,002 | 0,002 | 2013,99 | 860,05 |
| Т.К.6 | Горняцкая, 20 (ж.д) | 57 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 66,9527 | -66,9078 | 0,72 | 0,719 | 10,526 | 10,512 | 1,079 | -1,079 | 0,002 | 0,002 | 2295,95 | 987,94 |
| Котельная №1 | Т.К.7 | 90 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 122,8444 | -122,805 | 3,807 | 3,805 | 35,252 | 35,229 | 1,981 | -1,98 | 0,004 | 0,004 | 3777,23 | 1624,92 |
| Т.К.7 | Разветвление 6 | 35 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 122,8405 | -122,809 | 1,48 | 1,48 | 35,25 | 35,231 | 1,98 | -1,98 | 0,002 | 0,002 | 1474,47 | 631,88 |
| Разветвление 4 | Первомайская, 72 (гаражи) | 245 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 8,4668 | -8,4625 | 16,886 | 16,869 | 57,435 | 57,377 | 1,229 | -1,228 | 0,001 | 0,001 | 5702,56 | 2417,06 |
| Разветвление 4 | Т.К.8 | 50 | 0,08 | 0,08 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 23,3894 | -23,3842 | 7,839 | 7,836 | 435,503 | 435,309 | 3,394 | -3,393 | 0 | 0 | 350,02 | 150 |
| Т.К.8 | Разветвление 5 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 23,3894 | -23,3842 | 7,839 | 7,836 | 435,503 | 435,309 | 3,394 | -3,393 | 0 | 0 | 350,02 | 150 |
| Разветвление 5 | Красноярская, 19 (ж.д) | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 13,387 | -13,3847 | 0,858 | 0,858 | 143,056 | 143,008 | 1,942 | -1,942 | 0 | 0 | 116,66 | 50,15 |
| Разветвление 5 | Красноярская, 21 (ж.д) | 66 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 10,0024 | -9,9995 | 6,339 | 6,335 | 80,035 | 79,99 | 1,451 | -1,451 | 0 | 0 | 1539,96 | 656,8 |

Котельная №2 (микрорайон)- (ул. Строительная,5).

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-5) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | Т.К.1 | 42 | 0,08 | 0,08 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 37,5731 | -37,557 | 4,646 | 4,642 | 92,177 | 92,098 | 2,13 | -2,129 | 0,001 | 0,001 | 1396,18 | 603,98 |
| Т.К.1 | Строительная, 4 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 6,4013 | -6,3992 | 2,593 | 2,591 | 108,037 | 107,968 | 1,451 | -1,451 | 0 | 0 | 433,64 | 388,25 |
| Т.К.1 | Т.К.1(1) | 30 | 0,08 | 0,08 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 31,1713 | -31,1583 | 2,287 | 2,285 | 63,518 | 63,465 | 1,767 | -1,766 | 0 | 0 | 919,94 | 867,43 |
| Т.К.1(1) | Строительная,6 (ж.д) | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 4,9768 | -4,9751 | 1,571 | 1,57 | 65,462 | 65,419 | 1,128 | -1,128 | 0 | 0 | 536,46 | 230,52 |
| Т.К.1(1) | Строительная,5а (ж.д) | 8 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 10,121 | -10,1177 | 2,585 | 2,583 | 269,231 | 269,057 | 2,295 | -2,294 | 0 | 0 | 214,58 | 92,25 |
| Т.К.1(1) | Т.К.1(2) | 64 | 0,065 | 0,065 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 16,0731 | -16,0658 | 3,921 | 3,917 | 51,055 | 51,009 | 1,38 | -1,379 | 0,001 | 0,001 | 2231,68 | 953,06 |
| Т.К.1(2) | Строительная,8 (ж.д) | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 8,5315 | -8,5282 | 4,596 | 4,592 | 191,499 | 191,35 | 1,934 | -1,933 | 0 | 0 | 534,57 | 228,87 |
| Т.К.1(2) | Строительная,7 (ж.д) | 8 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 3,875 | -3,8737 | 0,382 | 0,382 | 39,807 | 39,78 | 0,879 | -0,878 | 0 | 0 | 213,83 | 91,92 |
| Т.К.1(2) | Строительная,10 (ж.д) | 55 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 3,6661 | -3,6645 | 2,353 | 2,351 | 35,659 | 35,627 | 0,831 | -0,831 | 0 | 0 | 1470,06 | 627,97 |
| Котельная №2 | Т.К.3 | 82 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 149,8774 | -149,737 | 5,158 | 5,148 | 52,415 | 52,317 | 2,416 | -2,414 | 0,004 | 0,004 | 4345,83 | 1857,83 |
| Т.К.3 | Т.К.3(5) | 15 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 149,8739 | -149,74 | 0,943 | 0,942 | 52,412 | 52,319 | 2,416 | -2,414 | 0,001 | 0,001 | 613,34 | 568,36 |
| Т.К.3(5) | Лермонтова, 49 (ж.д) | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 4,3186 | -4,3172 | 0,592 | 0,592 | 49,373 | 49,342 | 0,979 | -0,979 | 0 | 0 | 265,27 | 115,51 |
| Т.К.3(5) | Т.К.3(1) | 50 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 145,5547 | -145,424 | 2,967 | 2,961 | 49,442 | 49,354 | 2,347 | -2,345 | 0,002 | 0,002 | 2044,39 | 1893,4 |
| Т.К.3(1) | Лермонтова, 47 (ж.д) | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 17,3735 | -17,3676 | 2,31 | 2,308 | 240,591 | 240,429 | 2,521 | -2,52 | 0 | 0 | 198,22 | 185,64 |
| Т.К.3(1) | Т.К.3(2) | 60 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 128,179 | -128,058 | 2,763 | 2,757 | 38,37 | 38,298 | 2,067 | -2,065 | 0,003 | 0,003 | 2452,93 | 2265,97 |
| Т.К.3(2) | Лермонтова, 45 (ж.д) | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 16,1878 | -16,1819 | 2,006 | 2,004 | 208,948 | 208,797 | 2,349 | -2,348 | 0 | 0 | 198,18 | 184,99 |
| Т.К.3(2) | Т.К.3(3) | 60 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 111,9886 | -111,879 | 2,111 | 2,107 | 29,314 | 29,257 | 1,805 | -1,804 | 0,003 | 0,003 | 2452,46 | 2259,78 |
| Т.К.3(3) | Лермонтова, 43 (ж.д) | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 15,2199 | -15,214 | 1,774 | 1,772 | 184,771 | 184,628 | 2,208 | -2,208 | 0 | 0 | 198,14 | 184,38 |
| Т.К.3(3) | Т.К.3(4) | 60 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 96,7662 | -96,6674 | 1,578 | 1,574 | 21,91 | 21,866 | 1,56 | -1,558 | 0,003 | 0,003 | 2451,92 | 2253,31 |
| Т.К.3(4) | Лермонтова, 41 (ж.д) | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 13,7331 | -13,7276 | 1,445 | 1,444 | 150,526 | 150,405 | 1,993 | -1,992 | 0 | 0 | 198,08 | 183,89 |
| Т.К.3(4) | Т.К.7 | 30 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 83,0304 | -82,9424 | 0,581 | 0,58 | 16,152 | 16,118 | 1,339 | -1,337 | 0,001 | 0,001 | 1225,65 | 1123,1 |
| Т.К.7 | Т.К.10 | 21 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 83,0292 | -82,9437 | 0,407 | 0,406 | 16,152 | 16,119 | 1,339 | -1,337 | 0,001 | 0,001 | 1100,75 | 471,73 |
| Т.К.10 | Т.К.4(4) | 30 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 65,8314 | -65,7759 | 0,366 | 0,366 | 10,178 | 10,161 | 1,061 | -1,06 | 0,001 | 0,001 | 1225,31 | 1137,53 |
| Т.К.4(4) | Лермонтова, 30 (ж.д) | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 13,7627 | -13,7568 | 1,451 | 1,45 | 151,173 | 151,044 | 1,997 | -1,996 | 0 | 0 | 197,99 | 183,24 |
| Т.К.4(4) | Т.К.4(3) | 65 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 52,0675 | -52,0204 | 0,498 | 0,497 | 6,386 | 6,374 | 0,839 | -0,839 | 0,003 | 0,003 | 2654,33 | 2461,54 |
| Т.К.4(3) | Лермонтова, 32 (ж.д) | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 13,4995 | -13,4936 | 1,396 | 1,395 | 145,464 | 145,338 | 1,959 | -1,958 | 0 | 0 | 197,89 | 182,95 |
| Т.К.4(3) | Т.К.4(2) | 50 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 38,5651 | -38,5296 | 0,211 | 0,211 | 3,521 | 3,514 | 0,622 | -0,621 | 0,002 | 0,002 | 2040,75 | 1890,3 |
| Т.К.4(2) | Лермонтова, 34 (ж.д) | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 13,3864 | -13,3805 | 1,373 | 1,372 | 143,043 | 142,918 | 1,942 | -1,941 | 0 | 0 | 197,79 | 182,76 |
| Т.К.4(2) | Т.К.4(1) | 62 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 25,1766 | -25,1513 | 0,113 | 0,113 | 1,515 | 1,512 | 0,406 | -0,405 | 0,003 | 0,003 | 2529,19 | 2337,61 |
| Т.К.4(1) | Лермонтова, 36 (ж.д) | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 14,6187 | -14,6122 | 1,637 | 1,635 | 170,501 | 170,349 | 2,121 | -2,12 | 0 | 0 | 197,59 | 182,39 |
| Т.К.4(1) | Т.К.4(5) | 55 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 10,5553 | -10,5418 | 0,018 | 0,018 | 0,276 | 0,275 | 0,17 | -0,17 | 0,002 | 0,002 | 2241,38 | 2055,9 |
| Т.К.4(5) | Лермонтова, 38 (ж.д) | 16 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 2,558 | -2,5567 | 4,126 | 4,122 | 214,903 | 214,681 | 1,485 | -1,484 | 0 | 0 | 359,23 | 154,25 |
| Т.К.4(5) | Т.К.5 | 37 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 7,9949 | -7,9875 | 0,007 | 0,007 | 0,161 | 0,161 | 0,129 | -0,129 | 0,002 | 0,002 | 1931,4 | 826,27 |
| Т.К.5 | Лермонтова, 40 (ж.д) | 16 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 2,8653 | -2,8637 | 5,172 | 5,167 | 269,392 | 269,095 | 1,663 | -1,662 | 0 | 0 | 358,59 | 153,29 |
| Т.К.5 | Лермонтова, 51 (ж.д) | 12 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 2,6718 | -2,6705 | 3,375 | 3,371 | 234,36 | 234,129 | 1,551 | -1,55 | 0 | 0 | 268,94 | 115,59 |
| Т.К.5 | Лермонтова, 53 (ж.д) | 20 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 2,4563 | -2,4549 | 4,757 | 4,752 | 198,215 | 198 | 1,426 | -1,425 | 0 | 0 | 448,23 | 191,72 |
| Т.К.10 | Т.К.6 | 108 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 17,1968 | -17,1686 | 0,093 | 0,092 | 0,716 | 0,714 | 0,277 | -0,277 | 0,005 | 0,005 | 4411,1 | 3858,1 |

### Котельная №3 (электрокотельная) – (ул. Первомайская,31а).

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-5) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Т.К.1 | 37 | 0,159 | 0,159 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная канальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 289,8994 | -289,574 | 8,685 | 8,666 | 195,611 | 195,173 | 4,674 | -4,669 | 0,002 | 0,002 | 1092,48 | 468,2 |
| Т.К.1 | Первомайская, 35а (ж.д) | 9 | 0,057 | 0,057 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 37,6317 | -37,5994 | 12,158 | 12,138 | 1125,781 | 1123,849 | 5,46 | -5,456 | 0 | 0 | 201,24 | 174,73 |
| Т.К.1 | Первомайская, 35б (ж.д) | 49 | 0,108 | 0,108 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 52,7823 | -52,7482 | 3,274 | 3,27 | 55,684 | 55,613 | 1,915 | -1,913 | 0,001 | 0,001 | 1451,07 | 1312,31 |
| Т.К.1 | Т.К.2 | 54 | 0,159 | 0,159 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 199,4838 | -199,228 | 6,009 | 5,994 | 92,734 | 92,497 | 3,216 | -3,212 | 0,002 | 0,002 | 1990,82 | 1717,43 |
| Т.К.2 | Т.К.3 | 50 | 0,159 | 0,159 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 135,043 | -134,8845 | 2,555 | 2,549 | 42,576 | 42,477 | 2,177 | -2,175 | 0,002 | 0,002 | 1843,15 | 1593,17 |
| Т.К.3 | Первомайская, 35 (ж.д) | 15 | 0,057 | 0,057 | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 24,7867 | -24,7543 | 8,802 | 8,779 | 488,99 | 487,715 | 3,597 | -3,592 | 0 | 0 | 335,31 | 273,68 |
| Т.К.3 | Т.К.16 | 112 | 0,159 | 0,159 | 5,5 | 5,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 110,2542 | -110,1323 | 3,819 | 3,811 | 28,416 | 28,354 | 1,778 | -1,776 | 0,005 | 0,005 | 4128,02 | 3606,94 |
| Т.К.16 | Первомайская, 37 (ж.д) | 9 | 0,159 | 0,159 | 6,5 | 6,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 44,4879 | -44,4484 | 0,05 | 0,05 | 4,673 | 4,665 | 0,717 | -0,717 | 0 | 0 | 331,58 | 290,5 |
| Т.К.16 | Первомайская, 33а | 45 | 0,159 | 0,159 | 7,5 | 7,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная канальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 29,5572 | -29,5276 | 0,112 | 0,112 | 2,08 | 2,076 | 0,477 | -0,476 | 0,002 | 0,002 | 1328,77 | 569,67 |
| Т.К.16 | Т.К.11 | 51 | 0,159 | 0,159 | 8,5 | 8,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 36,2042 | -36,1612 | 0,19 | 0,19 | 3,107 | 3,099 | 0,584 | -0,583 | 0,002 | 0,002 | 1878,94 | 1637,84 |
| Т.К.11 | Т.К.17 | 52 | 0,159 | 0,159 | 9,5 | 9,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 36,202 | -36,1634 | 0,194 | 0,193 | 3,106 | 3,1 | 0,584 | -0,583 | 0,002 | 0,002 | 1914,68 | 1670,92 |
| Т.К.17 | Первомайская, 39 (ж.д) | 22 | 0,159 | 0,159 | 10,5 | 10,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 36,1998 | -36,1656 | 0,082 | 0,082 | 3,106 | 3,1 | 0,584 | -0,583 | 0,001 | 0,001 | 809,58 | 707,1 |
| Т.К.2 | Т.К.4 | 46 | 0,159 | 0,159 | 11,5 | 11,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 64,4385 | -64,3458 | 0,538 | 0,537 | 9,754 | 9,726 | 1,039 | -1,037 | 0,002 | 0,002 | 1695,7 | 1458,18 |
| Т.К.4 | Разветвление 1 | 27 | 0,159 | 0,159 | 13,5 | 13,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 64,4365 | -64,3478 | 0,316 | 0,315 | 9,754 | 9,727 | 1,039 | -1,037 | 0,001 | 0,001 | 995,01 | 856,03 |
| Разветвление 1 | Первомайская, 29 (ж.д) | 10 | 0,057 | 0,057 | 14,5 | 14,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная канальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 0,6615 | -0,661 | 0,005 | 0,005 | 0,387 | 0,387 | 0,096 | -0,096 | 0 | 0 | 172,46 | 75,81 |
| Разветвление 1 | Т.К.5 | 112 | 0,133 | 0,133 | 15,5 | 15,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 63,7738 | -63,688 | 4,163 | 4,152 | 30,976 | 30,893 | 1,607 | -1,604 | 0,003 | 0,003 | 3754,35 | 3196,55 |
| Т.К.5 | Т.К.8 | 191 | 0,133 | 0,133 | 16,5 | 16,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 42,2287 | -42,1731 | 3,125 | 3,117 | 13,634 | 13,599 | 1,064 | -1,062 | 0,005 | 0,005 | 6398,32 | 5448,29 |
| Т.К.8 | Первомайская, 23(общеж) | 3 | 0,133 | 0,133 | 17,5 | 17,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная канальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 21,3019 | -21,2811 | 0,013 | 0,013 | 3,508 | 3,501 | 0,537 | -0,536 | 0 | 0 | 82,25 | 35,3 |
| Т.К.8 | Т.К.9 | 55 | 0,133 | 0,133 | 18,5 | 18,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 20,9216 | -20,8973 | 0,223 | 0,223 | 3,385 | 3,377 | 0,527 | -0,526 | 0,002 | 0,002 | 1839,35 | 1566,77 |
| Т.К.9 | Первомайская, 25 (общеж) | 11 | 0,133 | 0,133 | 19,5 | 19,5 | 1,2 | 1,2 | Подземная канальная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 20,9201 | -20,8988 | 0,045 | 0,045 | 3,384 | 3,378 | 0,527 | -0,526 | 0 | 0 | 301,08 | 129,02 |
| Т.К.5 | Т.К.12 | 21 | 0,133 | 0,133 | 20,5 | 20,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 21,542 | -21,518 | 0,09 | 0,09 | 3,586 | 3,578 | 0,543 | -0,542 | 0,001 | 0,001 | 703,48 | 602,15 |
| Т.К.12 | Первомайская, 21 (ПТУ) | 22 | 0,057 | 0,057 | 21,5 | 21,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 8,7464 | -8,7384 | 1,618 | 1,615 | 61,271 | 61,161 | 1,269 | -1,268 | 0 | 0 | 491,14 | 424,56 |
| Т.К.12 | Т.К.6 | 30 | 0,133 | 0,133 | 22,5 | 22,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 12,7951 | -12,7802 | 0,046 | 0,046 | 1,283 | 1,28 | 0,322 | -0,322 | 0,001 | 0,001 | 1004,61 | 855,69 |
| Т.К.6 | Первомайская, 21 (гараж ПТУ) | 27 | 0,057 | 0,057 | 23,5 | 23,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 11,1449 | -11,1337 | 3,217 | 3,21 | 99,278 | 99,079 | 1,617 | -1,615 | 0 | 0 | 602,24 | 513,5 |
| Т.К.6 | Т.К.7 | 57 | 0,057 | 0,057 | 24,5 | 24,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 1,6493 | -1,6473 | 0,155 | 0,155 | 2,265 | 2,26 | 0,239 | -0,239 | 0 | 0 | 1271,39 | 1096,16 |
| Т.К.7 | Первомайская, 17 (ж.д) | 12 | 0,057 | 0,057 | 25,5 | 25,5 | 1,2 | 1,2 | Надземная | 2003 год | 1,1 | 1,1 | 1,649 | -1,6476 | 0,033 | 0,033 | 2,264 | 2,26 | 0,239 | -0,239 | 0 | 0 | 265,36 | 231,18 |

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Пушкина, 33 (школа)

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Горняцкая, 20 (жилой дом)

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Комсомольская, 11 (Дом культуры)

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Комсомольская, 14 (жилой дом)

ХХХ

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Комсомольская, 12 (жилой дом)

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Пушкина, 40 (жилой дом)

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Пушкина, 38 (жилой дом)

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Красноярская, 21 (жилой дом)

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Красноярская, 19 (жилой дом)

Пьезометрический график Котельная №1 (школьная) – ул. Первомайская, 72 (гараж)

Пьезометрический график Котельная №2 (микрорайон) – ул. Строительная, 10 (жилой дом)

Пьезометрический график Котельная №2 (микрорайон) – ул. Лермонтова, 29 (жилой дом)

Пьезометрический график Котельная №2 (микрорайон) – ул. Лермонтова, 53 (жилой дом)

Пьезометрический график Электрокотельная – ул. Первомайская, 39 (жилой дом)

Пьезометрический график Электрокотельная – ул. Первомайская, 25 (общежитие)

Пьезометрический график Электрокотельная – ул. Первомайская, 15 (жилой дом)

Пьезометрический график Электрокотельная – ул. Первомайская, 21 (ПТУ)

### Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) тепловых сетей за последние 5 лет отсутствует.

### Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет отсутствует.

### Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих ремонтов).

Диагностика состояния тепловых сетей проводится ежегодно в летний период путем гидравлических испытаний водой давлением: в подающей магистрали – 16 кгс/см2, в обратной магистрали – 16 кгс/см2 и визуальным обследованием состояния теплоизоляции.

Температурные испытания не проводятся.

### Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя рассчитываются по заказу эксплуатирующей организации и утверждаются РЭК (Региональной Энергетической Комиссией).

На 2012 г. норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии в среднем составил 17,1%, потерь теплоносителя -6% к объему теплосетей.

### Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

| Отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | 18,7 | 17,6 | 17,3 | 17,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

### Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по открытой схеме с прямым водоразбором на ГВС.

### Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Планы по установке приборов учета тепловой энергии не предоставлены.

Приборы учета тепловой энергии установлены только на котельной №3 (электрокотельная) – (ул.Первомайская,31а).

Учет расхода тепла по потребителям производится по объемным характеристикам отапливаемых помещений.

### Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

### Средства автоматизации, телемеханизации и связи на тепловых сетях отсутствуют. Диспетчерские службы работают по заявкам потребителей и мастеров эксплуатирующих организаций.

### Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Автоматизация имеется на электрокотельной.

Отдельные ЦТП и насосные станции отсутствуют, на угольных котельных – ручное регулирование.

### Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

### Системы теплоснабжения открытые, защита от превышения давления в котельных – предохранительные сбросные клапаны.

### Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Организации, уполномоченные на эксплуатацию котельных и теплосетей, выбираются местной администрацией в результате конкурсов.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

1)Котельная №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69)

Количество подключенных абонентов составляет 11. Средний радиус теплоснабжения для котельной и подключенных абонентов составляет 0,5 км.

2)Котельная №2 (микрорайон)- (ул. Строительная,5)

Количество подключенных абонентов составляет 25. Средний радиус теплоснабжения для котельной и подключенных абонентов составляет 0,4 км.

3)Котельная №3 (электрокотельная) – (ул.Первомайская,31а)

Количество подключенных абонентов составляет 14. Средний радиус теплоснабжения для котельной и подключенных абонентов составляет 0,4 км.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

### Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах, указаны в таблицах.

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69).

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Этажность | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пушкина, 33 | школа | 2 | 0,930 | 5407,0 |
| 2 | ул. Пушкина, 38 | жилой дом | 1 | 0,052 | 303,2 |
| 3 | ул. Пушкина, 40 | жилой дом | 1 | 0,018 | 103,5 |
| 4 | ул. Комсомольская,12 | жилой дом | 1 | 0,023 | 133,5 |
| 5 | ул. Комсомольская, 14 | жилой дом | 1 | 0,023 | 136,9 |
| 6 | ул. Комсомольская, 11 | Дом культуры | 2 | 0,860 | 5000,0 |
| 7 | ул. Горняцкая, 20 | жилой дом | 5 | 0,620 | 3600,0 |
| 8 | ул. Красноярская, 19 | жилой дом | 2 | 0,034 | 200,0 |
| 9 | ул. Красноярская, 21 | дом | 2 | 0,034 | 200,0 |
| 10 | ул. Первомайская, 72 | гараж | 1 | 0,003 | 17,4 |
| 11 | ул. Первомайская, 80 |  | 2 | 0,237 | 1377,9 |
|  | Итого |  |  | 2,834 | 16479,4 |

2)Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №2 (микрорайон) -  (ул. Строительная,5).

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Этажность | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Строительная, 4 | жилой дом | 2 | 0,03 | 174 |
| 2 | ул. Строительная, 6 | жилой дом | 1 | 0,024 | 140 |
| 3 | ул. Строительная, 8 | жилой дом | 1 | 0,05 | 291 |
| 4 | ул. Строительная, 7 | жилой дом | 1 | 0,02 | 116 |
| 5 | ул. Строительная, 5а | жилой дом | 1 | 0,05 | 291 |
| 6 | ул. Лермонтова, 49 | жилой дом | 1 | 0,02 | 138,4 |
| 7 | ул. Лермонтова, 47 | жилой дом | 2 | 0,09 | 270,6 |
| 8 | ул. Лермонтова, 45 | жилой дом | 2 | 0,09 | 266,4 |
| 9 | ул. Лермонтова, 43 | жилой дом | 2 | 0,09 | 263,8 |
| 10 | ул. Лермонтова, 41 | жилой дом | 2 | 0,085 | 249,9 |
| 11 | ул. Лермонтова, 30 | жилой дом | 2 | 0,09 | 265,7 |
| 12 | ул. Лермонтова, 32 | жилой дом | 2 | 0,09 | 267,0 |
| 13 | ул. Лермонтова, 34 | жилой дом | 2 | 0,09 | 263,4 |
| 14 | ул. Лермонтова, 36 | жилой дом | 2 | 0,1 | 277,6 |
| 15 | ул. Лермонтова, 38 | жилой дом | 1 | 0,02 | 125,1 |
| 16 | ул. Лермонтова, 40 | жилой дом | 1 | 0,024 | 140 |
| 17 | ул. Лермонтова, 51 | жилой дом | 1 | 0,02 | 141,7 |
| 18 | ул. Лермонтова, 53 | жилой дом | 1 | 0,02 | 138,7 |
| 19 | ул. Лермонтова, 37 | магазин | 1 | 0,034 | 198 |
| 20 | ул. Лермонтова, 26 | жилой дом | 1 | 0,03 | 161,9 |
| 21 | ул. Лермонтова, 35 | жилой дом | 1 | 0,03 | 177,3 |
| 22 | ул. Лермонтова, 24а | жилой дом | 2 | 0,05 | 319,4 |
| 23 | ул. Лермонтова, 33 | жилой дом | 2 | 0,05 | 300,2 |
| 24 | ул. Лермонтова, 31 | жилой дом | 1 | 0,02 | 116,9 |
| 25 | ул. Лермонтова, 29 | жилой дом | 1 | 0,03 | 174 |
| 26 | ул. Строительная, 10 | жилой дом | 1 | 0,02 | 116 |
| 27 | ул. Лермонтова, 29а |  | 1 | 0,02 | 115,1 |
|  | Итого |  |  | 1,287 | 5499,1 |

3)Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №3 (электрокотельная) – (ул. Первомайская,31а).

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Этажность | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Первомайская, 35а | жилой дом | 5 | 0,500 | 3314,3 |
| 2 | ул. Первомайская, 35б | жилой дом | 5 | 0,500 | 3502,5 |
| 3 | ул. Первомайская, 35 | жилой дом | 5 | 0,500 | 3475,6 |
| 4 | ул. Первомайская, 37 | жилой дом | 5 | 0,600 | 3735,9 |
| 5 | ул. Первомайская, 39 | жилой дом | 5 | 0,500 | 3475,3 |
| 6 | ул. Первомайская, 29 | жилой дом | 1 | 0,007 | 41,9 |
| 7 | ул. Первомайская, 23 | общежитие | 3 | 0,320 | 1859,5 |
| 8 | ул. Первомайская, 25 | жилой дом | 2 | 0,320 | 1848 |
| 9 | ул. Первомайская, 21 | ПТУ | 2 | 0,120 | 698 |
| 10 | ул. Первомайская, 21 | гараж ПТУ | 1 | 0,170 | 988 |
| 11 | ул. Первомайская, 15 | жилой дом | 1 | 0,021 | 122,6 |
| 12 | ул. Первомайская, 33а |  | 2 | 0,400 | 2326 |
|  | Итого |  |  | 3,958 | 25387,6 |

### Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствуют.

### Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Информация о потреблении тепловой энергии за отопительный период и за год в целом отсутствует.

### Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

1)Котельная №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69)

Общее потребление тепловой энергии – 2,834 Гкал/ч.

2)Котельная №2 (микрорайон)- (ул. Строительная,5)

Общее потребление тепловой энергии – 1,287 Гкал/ч.

3)Котельная №3 (электрокотельная) – (ул. Первомайская,31а)

Общее потребление тепловой энергии – 3,958 Гкал/ч.

### Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

### Информация по существующим нормативам потребления тепловой энергии  для населения на отопление и горячее водоснабжение отсутствует.

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

### Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

| № п/ | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (школьная) - ул. Первомайская,69 | 2,14 | 2,0 | 2,834 | - 0,694 |
| 2 | Котельная №2 (микрорайон)- ул. Строительная,5 | 3,0 | 2,0 | 1,287 | 0,763 |
| 3 | Котельная №3 (электрокотельная) – ул.Первомайская,31а | 4,128 | 4,0 | 3,958 | 0,037 |

### Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Регулирование отпуска тепловой энергии от всех котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления и ГВС.

При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Базовым гидравлическим режимом при разработке схемы теплоснабжения является расчетный гидравлический режим работы системы теплоснабжения на 2011-2012 г.г.

Результаты гидравлических расчетов представлены в виде программных электронных пьезометрических графиков (приведены в пункте 1.3.6 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики).

### Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности могут быть различными – в первую очередь - в результате аварийных утечек теплоносителя, неучтенного разбора ГВС, использование отопительных приборов без регулирующей арматуры и т.д. В результате резко возрастает нагрузка на теплоисточник, что приводит к выходу из строя тепломеханического оборудования котельных.

### Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

1)Котельная №1 (школьная) - (ул. Первомайская,69)

Дефицит тепловой мощности – 0,695 Гкал/ч.

2)Котельная №2 (микрорайон)- (ул. Строительная,5)

Резерв тепловой мощности - 0,763 Гкал/ч.

3)Котельная №3 (электрокотельная) – (ул. Первомайская,31)

Резерв тепловой мощности - 0,037 Гкал/ч.

### По существующему резерву тепловой мощности необходимо объединение  теплосетей всех 3 котельных для повышения надежности теплоснабжения.

## Часть 7. Балансы теплоносителя.

### Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Существующая система теплоснабжения открытая с прямым водоразбором ГВС, соответственно, подпитка производится холодной водой без водоподготовки.

### Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

### Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

### Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

### Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

### В качестве основного топлива для угольных котельных используется уголь Кокуйского месторождения  с низшей теплотой сгорания   4500 ккал/кг.

### Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

### Резервное топливо на котельных не предусмотрено, так как котлы угольных котельных предназначены для работы только на угле.

### Аварийный запас топлива формируется на каждой котельной в размере 3-суточного расхода для самого холодного периода.

### Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки.

### Уголь  Кокуйского  месторождения в 40 км к северо-востоку  от  п. Мотыгино,   доставка водным  транспортом до причала п.Мотыгино, далее к базовому  складу п. Раздолинск  и  до котельных -  автотранспортом. Необходимый  запас  создается  в  летнее  время.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения.

### Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Под надежностью системы теплоснабжения понимается способность источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем является способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже + 12 °С, в промышленных зданиях ниже + 8 °С, более числа раз, установленного нормативами.

### Анализ аварийных отключений потребителей.

Информация и статистика повреждений тепловых сетей в системе теплоснабжения отсутствует.

### Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Информация и статистика времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений отсутствует.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

## Технико-экономические показатели ООО «Теплобытсервис»  п. Раздолинск.

| Показатели | Котельная №1 (школьная) | Котельная №2 (микрорайон) | Котельная №3 (электрокотельная) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 4323,60 | 3811,62 | 10277,64 | 18412,86 |
| Расход тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал/год | 3216,77 | 2776,78 | 7961,00 | 13954.55 |
| Расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 460,34 | 464,02 | 1083,61 | 2007,97 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 128,66 | 113,43 | 0,00 | 242,09 |
| Итого: Расход тепловой энергии на потребление, Гкал/год | 3804,77 | 3354,22 | 9044,32 | 16203,31 |
| Потери тепловой энергии, Гкал/год | 518,83 | 457,39 | 1233,32 | 2209,54 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 238,1 | 238,1 |  |  |

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### Анализ динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)  по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

### Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в таблице.

| № пп | Наименование организации | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| 1 | ООО «Теплобытсервис» | Руб/ Гкал | 2274,52 | 2274,52 | 2274,52 | 2274,52 | 2274,52 | 2274,52 |

### Анализ платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

### Размер платы за подключение к системе теплоснабжения Региональной энергетической комиссией Красноярского края не утверждался.

### Анализ платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

## Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не утверждался.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Основные технические и технологические проблемы:

- здания и сооружения котельных по своему состоянию не соответствуют требованиям промышленной безопасности и СНиП II-35-76 «Котельные установки» .- должно быть проведено обследование согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- выработка нормативного срока эксплуатации основного оборудования котельных;

- большое количество (около 80%) ветхих и изношенных тепловых сетей;

- тепловые сети от каждой котельной работают автономно, отсутствуют перемычки между тепловыми сетями разных источников тепла, что снижает надежность теплоснабжения потребителей;

- наличие большого количества загрязнений в дымовых газах и нарушение санитарно-гигиенических и экологических норм;

- существующая система теплоснабжения открытая с прямым водоразбором ГВС;

- подпитка производится холодной водой без водоподготовки, что приводит к повреждению котлов, тепломеханического оборудования и трубопроводов теплосетей в результате коррозии и образования отложений и шлама;

- отсутствует приборный коммерческий учет тепловой энергии и ГВС по потребителям;

- отсутствует автоматическое регулирование расхода тепловой энергии и максимального расхода сетевой воды по потребителям в зависимости от температуры наружного воздуха.

Перечисленные проблемы можно решить только в комплексе.

### Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, составлен на 2012 г. и представлен в таблице:

| Элемент территориального деления | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч | Сумма с ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | На отопление | На ГВС |  |
| Котельная №1 (школьная) | 2,834 | 0,3 | 3,134 |
| Котельная №2 (микрорайон) | 1,287 | - | 1,287 |
| Электрокотельная | 3,958 | - | 3,958 |

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, в разрезе источников, представлен в п.1.6.2

## Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Прогноз прироста площади строительных фондов по зонам действия источников тепловой энергии за 2013-2017 г.г. не планируется.

Прогноз прироста площади строительных фондов по зонам действия источников тепловой энергии за 2018-2022 г.г.

Во второй расчетный срок прирост площади строительных фондов прогнозируется в центральной части поселка Раздолинск (район котельной №1 – школьная). Прогноз прироста площади строительных фондов, сгруппирован в зоне действия источника тепловой энергии, представлен в перспективной схеме тепловых сетей котельной №1 (школьная) на расчетный срок 2018-2022 г.г.

| Адрес абонента | Количество домов, шт | Категория абонента | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Набережная | 3 | Жилье | 12,2 тыс.м2 |
| ул. Спортивная | 5 | Жилье |  |
| Ул. Линейная | 1 | Жилье |  |
| Ул. Комсомольская | 3 | Жилье |  |
| Ул. Первомайская | 3 | Административное, гостиница, учреждение дополнительного образования |  |

Прогноз прироста площади строительных фондов по административным районам за 2023-2028 г.г.

В третий расчетный срок прирост площади строительных фондов прогнозируется в центральной части поселка Раздолинск (район котельной №1 – школьная), в юго-западной части поселка (район котельной №2 – микрорайон), а также строительство новой котельной в северной части поселка. Прогноз прироста площади строительных фондов, сгруппирован в зоне действия источника тепловой энергии, представлен в перспективных схемах тепловых сетей котельных №1 (школьная), №2 (микрорайон) и новой котельной на расчетный срок 2023-2028 г.г.

| Источник | Адрес абонента | Количество домов, шт | Категория абонента | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (школьная) | ул. Лермонтова | 2 | Жилье | 13,7 тыс.м2 |
|  | ул. Горняцкая | 4 | Жилье |  |
|  | Ул. Линейная | 1 | Жилье |  |
|  | Ул. Комсомольская | 3 | Жилье |  |
|  | Ул. Пушкина | 3 | Жилье |  |
| Котельная №2 (микрорайон) | Ул. Лермонтова | 3 | Жилье |  |
|  | Ул. Партизанская | 5 | Жилье |  |
| Котельная №4 (новый район) | Ул. Первомайская | 34 | Жилье |  |

Пьезометрический график котельной №1 (школьная) – ул. Пушкина, 38 (жилой дом)

Пьезометрические графики котельной №1 (школьная) на первый расчетный срок 2013-2014гг

Пьезометрический график котельной №1 (школьная) – ул. Первомайская, 21 (жилой дом)

Пьезометрический график котельной №3 (электрокотельная) – ул. Первомайская, 39 (жилой дом)

Пьезометрические графики котельной №3 (электрокотельной) на первый расчетный срок 2015-2016гг

Пьезометрический график котельной №3 (электрокотельная) – ул. Первомайская, 25 (общежитие)

Пьезометрический график котельной №3 (электрокотельная) – ул. Первомайская, 25 (общежитие)

Пьезометрический график котельной №3 (электрокотельная) – ул. Первомайская, 21 (ПТУ)

Пьезометрический график котельной №2 (микрорайон) – ул. Строительная, 10 (жилой дом)

Пьезометрические графики котельной №2 (микрорайон) на первый расчетный срок 2017г

Пьезометрический график котельной №2 (микрорайон) – ул. Лермонтова, 41 (жилой дом)

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов рассчитан отношением годовых потерь тепловой энергии через изоляцию, к годовому значению теплопотребления по системе теплоснабжения в целом на начало 2012 и конец 2028 года. При этом следует отметить, что изменение объема тепловых потерь до абсолютных величин, указанных ниже, рассчитан для сценарных условий предусматривающий максимальный объем финансовых потребностей ОКК, сформированный в главе 10.

Значение годовых потерь тепловой энергии через изоляцию представлены в таблице:

| Тепловые потери через изоляцию за 2012г | Тепловые потери через изоляцию за 2028г |
| --- | --- |
| 2209,54 Гкал | 690,5 Гкал |

Значения годового теплопотребления по системе теплоснабжения в целом представлены в таблице:

| Теплопотребление на 2013 год | Теплопотребление на 2028 год |
| --- | --- |
| 18412,86 | 19333,23 |

При этом представленные в таблице объемы теплопотребления учитывают сценарные условия в виде:

- Формирования климатологических данных соответствующих СНиП (по температуре наружного воздуха и продолжительности отопительного периода);

- Выборке тепловой нагрузки заявленной потребителями.

Значения годового объема теплопотребления, в сценарных условиях предусматривающих сохранение климатологических параметров на уровне сложившемся за последние пять лет, а также не выборку заявленной мощности потребителями тепловой энергии.

Значения годового теплопотребления по системе теплоснабжения в двух вышеуказанных сценариях представлены в таблице:

| Сценарий | Теплопотребление на 2012 год | Теплопотребление на 2028 год |
| --- | --- | --- |
| Сохранение климатологических параметров, наблюдавшихся за последние 5 лет, при выборке заявленных нагрузок | 17492,2 | 18365,68 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии и по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на категории абонентов, представлен в ситуационной схеме теплоснабжения в п.2.2.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии подробно описан в пункте «2.2» главы 2.

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения поселка не получают дальнейшего развития. Напротив, в период 2013-2017 г.г. планируется перевести открытые системы потребления теплоносителя на нужды ГВС, в зоне действия котельных №1 (школьная) – 11 объектов, №2 (микрорайон) – 27 объектов, №3 (электрокотельная) – 12 объектов в закрытые. Тепловые пункты потребителей, получавшие ГВС непосредственно из трубопроводов тепловых сетей, должны быть оборудованы теплообменниками для нагрева холодной воды. Перечень объектов, подлежащих переводу в закрытую систему теплоснабжения, описан в пункте «7.9» главы 7.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения поселка не планируется присоединять к СЦТ.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пав зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе).

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

В настоящий момент льготные тарифы потребителей не устанавливаются.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

В настоящий момент заявки на свободные долгосрочные договоры теплоснабжения от потребителей тепловой энергии отсутствуют.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В настоящий момент заявки на долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене от потребителей тепловой энергии отсутствуют.

# ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

## Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и  с полным топологическим описанием связности объектов.

Электронная модель системы теплоснабжения МО «поселок Раздолинск»  выполнена в среде геоинформационной системы Zulu и программно-расчетном комплексе ZuluThermo. Программный комплекс Zulu содержит всю функциональность, необходимую для графического представления и описания тепловых сетей на плане местности, включая базу данных паспортизации тепловых сетей и инструментарий для ввода и корректировки данных. В состав программного комплекса включены также все необходимые виды тематических раскрасок, графических выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на основании информации, содержащейся в базе данных паспортизации.

Геоинформационная система Zulu и программно-расчетный комплекс ZuluThermo позволяет решать следующий набор задач:

- автоматически создавать электронную модель системы теплоснабжения при нанесении ее на карту поселения с графическим представлением объектов, согласно нормативным документам, с привязкой к топографической основе, выполненной в местной или географической системе координат, с полным топологическим описанием связности объектов;

- проводить паспортизацию системы теплоснабжения;

- выполнять гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделировать все виды переключений, осуществляемые в тепловых сетях, в том числе переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- выполнять расчет балансов по сетевой воде и тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии;

- проводить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- строить пьезометрические графики и производить их сравнение для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- выполнять реконструкцию тепловых сетей связанную с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки или с переводом системы на пониженные параметры теплоносителя;

- рассчитывать температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Основой программного комплекса ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. При помощи ГИС можно создать карту населенного пункта и нанести на неё тепловые сети. Программный комплекс ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теплоснабжения большого объема и любой сложности.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати.

Базовый комплекс ZuluThermo позволяет выполнить:

- Наладочный расчет;

- Поверочный расчет;

- Расчет температурного графика;

- Построение пьезометрического графика;

- Коммутационные задачи;

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью наладочного расчета является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются зоны влияния источников на сеть.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при:

1. Проектирование новых тепловых сетей;

2. При реконструкции существующих тепловых сетей;

3. При выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.

4. В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например тепловая камера.

5. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных потерь напора.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у выбранного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной. Температурный график строится для отопительного периода с интервалом в 1 °С,

Предусмотрена возможность задания температуры срезки графика и компенсации недоотпуска тепловой энергии в этот период времени за счет увеличения расхода сетевой воды от источника.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Настройка графика задается пользователем, при этом на экран может выводиться:

- линия давления в подающем трубопроводе,

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

## Паспортизацию объектов системы теплоснабжения.

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

## Расчет показателей надежности теплоснабжения.

Программа рассчитывает количественные показатели надежности теплоснабжения (вероятность безотказной работы) потребителей тепла от любого источника тепловой компоненты, с учетом:

- сроков службы трубопроводов тепловой сети;

- климатических характеристик;

- аккумулирующей способности зданий;

- допустимого снижения температуры в помещениях;

- среднего времени ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Таким образом, программа определяет «радиус качественного теплоснабжения» для каждого источника тепла, характеризуемый минимально допустимой вероятностью безотказного снабжения потребителей тепловой энергией. Это, в свою очередь, дает возможность определить «слабые» места в тепловой сети и спланировать мероприятия по повышению надежности работы системы теплоснабжения в целом.

# ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

## Балансы тепловой энергии (мощности) перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности нетто и перспективного прироста тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в п. 1.6.1.

## Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности источников и присоединенной тепловой нагрузки, распределенной по магистральным сетям котельной №1 (школьной), котельной №2 (микрорайон) и котельной №3 (электрокотельной) в период первого расчетного срока 2013-2017 г.г. не предусматривается.

Балансы тепловой мощности источников и присоединенной тепловой нагрузки, распределенной по магистральным сетям котельной №2 (микрорайон) и котельной №3 (электрокотельной) в период второго расчетного срока 2018-2022 г.г. не предусматривается.

Балансы тепловой мощности источников и присоединенной тепловой нагрузки, распределенной по магистральным сетям котельной №1 (школьной), в период второго расчетного срока 2018-2022 г.г., представлены в таблице:

| Наименование источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Тепловывод | Условный диаметр тепловывода, мм | Присоединенная нагрузка по тепловыводу, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (школьная) | 2,834 | 2 3 | 200 157 | 0,798 | 3,632 |

Балансы тепловой мощности источников и присоединенной тепловой нагрузки, распределенной по магистральным сетям котельной №3 (электрокотельной) в период третьего расчетного срока 2023-2028гг не предусматривается.

Балансы тепловой мощности источников и присоединенной тепловой нагрузки, распределенной по магистральным сетям котельной №1 (школьной), котельной №2 (микрорайон) и котельной №4 (новый район) в период третьего расчетного срока 2023-2028 г.г. представлены в таблице.

| Наименование источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Тепловывод | Условный диаметр тепловывода, мм | Присоединенная нагрузка по тепловыводу, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (школьная) | 3,632 | 2 | 200 | 0,9 | 4,532 |
| Котельная №2 (микрорайон) | 1,287 | 2/1 | 150 | 0,15 | 1,437 |
| Котельная № 3 (электрокотельная)* | 3,958 | - | - | - | 3,958 |
| Котельная №4 (новый район) | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 |

## *Существующая нагрузка приведена без учета перспективной застройки.

## Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Расчетные параметры участков для первого, второго и третьего расчетного срока схемы теплоснабжения, в разрезе теплоисточников, а также схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии для каждого расчетного срока, представлены в пункте 2.2 главы 2.

## Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Система теплоснабжения, поселка Раздолинск, после реконструкций котельных и перевода потребителей на закрытую систему потребления горячей воды в целом обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей

# ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне не желательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

# ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

## Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла проходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Зоны СЦТ и индивидуального теплоснабжения поселка Раздолинск обозначены в графической части на рисунка. Случаев применения поквартирного отопления для нужд отопления в многоквартирных домах не наблюдается

В связи с существующей  схемой теплоснабжения  с открытым водорзбором на нужды горячего водоснабжения  в пос. Раздолинск, учитывая огромный износ всего оборудования, в перспективах реконструкции планируется перевод на закрытую схему теплоснабжения с размещением теплообменных установок (ИТП , ЦТП) для обеспечения различных групп потребителей горячим водоснабжением. При переводе на закрытую схему  и выполнения комплекса мер по реконструкции  источников теплоснабжения,  предусматривается  перевод температурного графика на параметры 95-70 оС , повышения  кпд. котельного оборудования, экономия энергоресурсов, а   также повышения надежности   работы всей системы  теплоснабжения.

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источников с комбинированной выработкой тепла и электрической энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, в планах развития поселка Раздолинск не планируется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция действующих источников с целью комбинированной выработкой тепла и электрической энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, в планах развития поселке Раздолинск не планируется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок владельцами генерирующих активов не планируется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

В связи с прогнозом развития поселка, строительства в центральной части объектов жилого и социального назначения учитывая до 80 % износа существующих коммуникаций тепловых сетей поселка и значительного износа тепломеханического оборудования котельных на период до 2027 года предусматривается 3 очереди развития схем теплоснабжения:

1 очередь- 2013-2017 г

Предусматривается перекладка существующих сетей теплоснабжения центральных кварталов поселка по ул. Пушкина, Набережная, Красноярская с учетом постепенного перехода на закрытую схему теплоснабжения. Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения. При этом предусматривается реконструкция котельной № 1 (по ул. Первомайская 69), обеспечивающей потребности теплоснабжения указанных кварталов. Для увеличения пропускной способности трубопроводов требуется их расчет и реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов.

2 очередь- 2018-2022 г

Подключение к сетям от Котельной 1 (Первомайская 69) объектов перспективной застройки в районе ул.Линейная, Горняцкая с учетом тепловой нагрузки в соответствии с планом перспективной застройки. При строительстве объектов перспективной застройки по ул. Первомайской, находящиеся в радиусе работы электрокотельной (по ул. Первомайская 31а) сети теплоснабжения подключить соответственно от нее. Предусматривается реконструкция котельной.

Все технические конструкции систем теплоснабжения существующего жилого фонда от котельной №2 (по ул. Строительная 5), включая тепловые сети и котельную - подлежит реконструкции с учетом тарифно-финансовых взаимоотношений для жителей данных кварталов без увеличения тепловой нагрузки.

## Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

## Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в поселке Раздолинск отсутствуют.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии в поселке Раздолинск не предусматривается

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

В зонах застройки в северной части поселка Раздолинск ввиду сложности технической эксплуатации тепловых сетей и надлежащего финансирования теплоснабжающего оборудования возможна организация индивидуального теплоснабжения потребителей. В качестве топлива применим уголь, а также дровяное топливо. При развитии технологий обработки деревоотходов возможно применение топлива из пеллетов.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

В производственных зонах поселка Раздолинск организация теплоснабжения основывается на хозяйственно-финансовой деятельности собственников в соответствии с экономическими обосновании развития производственных структур с соблюдением технологий и правил эксплуатации.

## Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и присоединенной нагрузки в каждой из систем  теплоснабжения поселка Раздолинск  и распределение  объемов нагрузки  подлежат  уточнению  в соответствии  со сроками  и объемами  перспективы развития строительства объектов, подключаемых к централизованному теплоснабжению, тупиковым схемам теплоснабжения, ограничения радиуса теплоснабжения, а также  отсутствия сетей-перемычек  и байпасных  участков теплоснабжения  от  различных источников.

## Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от  величины тепловой  нагрузки  потребителя.

# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.

## Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

## Реконструкция  и  строительство тепловых сетей  в перераспределением  тепловой нагрузки поселка Раздолинск  не предусматривается.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

В северной части поселка Раздолинск на период 2023-2027 планируется строительство жилого микрорайона  с возведением  собственной котельной  и  подведением  тепловых  сетей  к объектам  строительства.

Таблица 7.2.1 – Параметры тепловых сетей Котельной №1 (школьная).

| Имя участка | Тип участка | Ветка | Тип прокладки | Вид прокладки | Диаметр, мм | Длина, м | Материальная характеристика (м2) | Шероховатость | Коэффициент местного сопротивления | Вид изоляции | Геодезическая отметка первого узла (м) | Геодезическая отметка второго узла (м) | Дренаж | Год КР | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 - Пушкина, 33 (школа) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 51 | 1,920119 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 215,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Котельная №1 - Пушкина, 33 (школа) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 51 | 1,920119 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 215,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Котельная №1 - Т.К.1 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 46 | 1,731872 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 211,2 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Котельная №1 - Т.К.1 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 46 | 1,731872 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 211,2 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.1 - Т.К.2 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 15 | 0,564741 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 211,2 | 212,4 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.1 - Т.К.2 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 15 | 0,564741 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 211,2 | 212,4 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.2 - Пушкина, 38 (жилой дом) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 30 | 0,076514 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 212,4 | 212,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.2 - Пушкина, 38 (жилой дом) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 30 | 0,076514 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 212,4 | 212,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.2-Т.К.3 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 30 | 1,129482 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 212,4 | 215,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.2-Т.К.3 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,219 | 30 | 1,129482 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 212,4 | 215,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.3-Разветвление 1 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 16 | 0,040807 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,8 | 215,4 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.3-Разветвление 1 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 16 | 0,040807 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,8 | 215,4 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 1 - Разветвление 2 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 40 | 0,102019 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,4 | 213,5 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 1 - Разветвление 2 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 40 | 0,102019 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,4 | 213,5 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 2 - Пушкина, 40 (ж.д) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 5 | 0,012752 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 213,5 | 214,1 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 2 - Пушкина, 40 (ж.д) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 5 | 0,012752 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 213,5 | 214,1 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.3 - Т.К.4 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 300 | 5,953676 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,8 | 224,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.3 - Т.К.4 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 300 | 5,953676 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 215,8 | 224,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.4 -Разветвление 3 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 40 | 0,102019 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224,3 | 224 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.4 -Разветвление 3 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 40 | 0,102019 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224,3 | 224 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 3 - Комсомольская, 12 (ж.д) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,020404 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224 | 224,5 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 3 - Комсомольская, 12 (ж.д) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,020404 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224 | 224,5 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 3 - Комсомольская, 14 (ж.д) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 73 | 0,186184 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224 | 222,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 3 - Комсомольская, 14 (ж.д) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 73 | 0,186184 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224 | 222,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.4 - Т.К.5 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 25 | 0,49614 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224,3 | 223,2 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.4 - Т.К.5 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 25 | 0,49614 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 224,3 | 223,2 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.5 - Т.К.6 | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 66 | 1,309809 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 223,2 | 228,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.5 - Т.К.6 | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 66 | 1,309809 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 223,2 | 228,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.6 - Комсомольская, 11 (дом культуры) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,992279 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 228,8 | 230,7 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.6 - Комсомольская, 11 (дом культуры) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,992279 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 228,8 | 230,7 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.6 - Горняцкая, 20 (ж.д) | подающий | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 57 | 1,131198 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 228,8 | 231,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.6 - Горняцкая, 20 (ж.д) | обратный | 2 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 57 | 1,131198 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 228,8 | 231,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Котельная №1 - Т.К.7 | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 90 | 1,786103 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 204,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Котельная №1 - Т.К.7 | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 90 | 1,786103 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 210,5 | 204,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.7 - Разветвление 6 | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 35 | 0,694595 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 204,3 | 202,0 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.7 - Разветвление 6 | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 35 | 0,694595 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 204,3 | 202,0 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 4 - Первомайская, 72 (гаражи) | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 245 | 0,624864 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 192,6 | 191,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 4 - Первомайская, 72 (гаражи) | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 245 | 0,624864 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 192,6 | 191,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 4 - Т.К.8 | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,089 | 50 | 0,310899 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 192,6 | 189,1 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 4 - Т.К.8 | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,089 | 50 | 0,310899 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 192,6 | 189,1 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.8 - Разветвление 5 | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 15 | 0,038257 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,1 | 189,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Т.К.8 - Разветвление 5 | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 15 | 0,038257 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,1 | 189,3 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 5 - Красноярская, 19 (ж.д) | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 5 | 0,012752 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,3 | 189,7 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 5 - Красноярская, 19 (ж.д) | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 5 | 0,012752 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,3 | 189,7 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 5 - Красноярская, 21 (ж.д) | подающий | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 66 | 0,168331 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,3 | 189,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Разветвление 5 - Красноярская, 21 (ж.д) | обратный | 3 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 66 | 0,168331 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 189,3 | 189,8 | нет | 2013-2014 | лоток |
| Сумма |  |  |  |  |  | 2716 | 38,81163 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2.2 – Параметры тепловых сетей Котельной №2 (микрорайон).

| Имя участка | Тип участка | Ветка | Тип прокладки | Вид прокладки | Диаметр, мм | Длина, м | Материальная характеристика (м2) | Шероховатость | Коэффициент местного сопротивления | Вид изоляции | Геодезическая отметка первого узла (м) | Геодезическая отметка второго узла (м) | Дренаж | Год КР | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 - Т.К.1 | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,089 | 42 | 0,26115537 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,0 | 244,8 | нет | 2017 | лоток |
| Котельная №2 - Т.К.1 | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,089 | 42 | 0,26115537 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,0 | 244,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1 - Строительная, 4 | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,8 | 247,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1 - Строительная, 4 | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,8 | 247,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1 - Т.К.1(1) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,089 | 30 | 0,18653955 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,8 | 244,7 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1 - Т.К.1(1) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,089 | 30 | 0,18653955 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,8 | 244,7 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(1) - Строительная,6 (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 247,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(1) - Строительная,6 (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 247,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(1) - Строительная,5а (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 243,1 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(1) - Строительная,5а (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 243,1 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(1) - Т.К.1(2) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,076 | 64 | 0,29018624 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 244,2 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(1) - Т.К.1(2) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,076 | 64 | 0,29018624 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,7 | 244,2 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(2) - Строительная,8 (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 248,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(2) - Строительная,8 (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 20 | 0,0317925 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 248,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(2) - Строительная,7 (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 243,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(2) - Строительная,7 (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 243,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(2) - Строительная,10 (ж.д) | подающий | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 55 | 0,087429375 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 248,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.1(2) - Строительная,10 (ж.д) | обратный | 1 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 55 | 0,087429375 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,2 | 248,9 | нет | 2017 | лоток |
| Котельная №2 - Т.К.3 | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 82 | 1,62733797 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 243,0 | 249,9 | нет | 2017 | лоток |
| Котельная №2 - Т.К.3 | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 82 | 1,62733797 | 0,5 | 1,2 | мин.вата | 243,0 | 249,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3 - Т.К.3(5) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 15 | 0,297683775 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,9 | 248,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3 - Т.К.3(5) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 15 | 0,297683775 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,9 | 248,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(5) - Лермонтова, 49 (ж.д) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 10 | 0,01589625 | 0,5 | 1,2 | нет | 248,9 | 248,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(5) - Лермонтова, 49 (ж.д) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 10 | 0,01589625 | 0,5 | 1,2 | нет | 248,9 | 248,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(5) - Т.К.3(1) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 248,9 | 243,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(5) - Т.К.3(1) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 248,9 | 243,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(1) - Лермонтова, 47 (ж.д) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(1) - Лермонтова, 47 (ж.д) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(1) - Т.К.3(2) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 238,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(1) - Т.К.3(2) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 238,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(2) - Лермонтова, 45 (ж.д) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,8 | 238,5 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(2) - Лермонтова, 45 (ж.д) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,8 | 238,5 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(2) - Т.К.3(3) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,8 | 236,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(2) - Т.К.3(3) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,8 | 236,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(3) - Лермонтова, 43 (ж.д) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,9 | 236,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(3) - Лермонтова, 43 (ж.д) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,9 | 236,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(3) - Т.К.3(4) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,9 | 236,7 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(3) - Т.К.3(4) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 60 | 1,1907351 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,9 | 236,7 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(4) - Лермонтова, 41 (ж.д) | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,7 | 236,1 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(4) - Лермонтова, 41 (ж.д) | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,7 | 236,1 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(4) - Т.К.7 | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 30 | 0,59536755 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,1 | 237,5 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.3(4) - Т.К.7 | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 30 | 0,59536755 | 0,5 | 1,2 | нет | 236,1 | 237,5 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.7 - Т.К.10 | подающий | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 21 | 0,416757285 | 0,5 | 1,2 | нет | 237,5 | 238,7 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.7 - Т.К.10 | обратный | 2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 21 | 0,416757285 | 0,5 | 1,2 | нет | 237,5 | 238,7 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.10 - Т.К.4(4) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 30 | 0,59536755 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,7 | 238,1 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.10 - Т.К.4(4) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 30 | 0,59536755 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,7 | 238,1 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(4) - Лермонтова, 30 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,5 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(4) - Лермонтова, 30 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,5 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(4) - Т.К.4(3) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 65 | 1,289963025 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,1 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(4) - Т.К.4(3) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 65 | 1,289963025 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,1 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(3) - Лермонтова, 32 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,4 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(3) - Лермонтова, 32 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 238,4 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(3) - Т.К.4(2) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 239,5 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(3) - Т.К.4(2) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,1 | 239,5 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(2) - Лермонтова, 34 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 239,5 | 240,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(2) - Лермонтова, 34 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 239,5 | 240,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(2) - Т.К.4(1) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 62 | 1,23042627 | 0,5 | 1,2 | нет | 239,5 | 244,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(2) - Т.К.4(1) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 62 | 1,23042627 | 0,5 | 1,2 | нет | 239,5 | 244,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(1) - Лермонтова, 36 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,3 | 244,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(1) - Лермонтова, 36 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 8 | 0,02040372 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,3 | 244,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(1) - Т.К.4(5) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 55 | 1,091507175 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,3 | 249,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(1) - Т.К.4(5) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 55 | 1,091507175 | 0,5 | 1,2 | нет | 244,3 | 249,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(5) - Лермонтова, 38 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 16 | 0,01286144 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,6 | 249,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(5) - Лермонтова, 38 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 16 | 0,01286144 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,6 | 249,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(5) - Т.К.5 | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 37 | 0,734286645 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,6 | 251,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.4(5) - Т.К.5 | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 37 | 0,734286645 | 0,5 | 1,2 | нет | 249,6 | 251,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.5 - Лермонтова, 40 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 16 | 0,01286144 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 251,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.5 - Лермонтова, 40 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 16 | 0,01286144 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 251,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.5 - Лермонтова, 51 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 12 | 0,00964608 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 250,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.5 - Лермонтова, 51 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 12 | 0,00964608 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 250,9 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.5 - Лермонтова, 53 (ж.д) | подающий | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 20 | 0,0160768 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 252,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.5 - Лермонтова, 53 (ж.д) | обратный | 2/1 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 20 | 0,0160768 | 0,5 | 1,2 | нет | 251,8 | 252,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.10 - Т.К.6 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 108 | 2,14332318 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,7 | 241,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.10 - Т.К.6 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,159 | 108 | 2,14332318 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,7 | 241,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.6 - Лермонтова, 37 (магазин) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 34 | 0,08671581 | 0,5 | 1,2 | нет | 241,0 | 241,2 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.6 - Лермонтова, 37 (магазин) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 34 | 0,08671581 | 0,5 | 1,2 | нет | 241,0 | 241,2 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.6 - Т.К.8 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 55 | 0,140275575 | 0,5 | 1,2 | нет | 241,0 | 243,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.6 - Т.К.8 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,057 | 55 | 0,140275575 | 0,5 | 1,2 | нет | 241,0 | 243,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.8 - Лермонтова, 26 (ж.д) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.8 - Лермонтова, 26 (ж.д) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 8 | 0,012717 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,3 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.8 - Лермонтова, 35 (ж.д) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 12 | 0,0190755 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,4 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.8 - Лермонтова, 35 (ж.д) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 12 | 0,0190755 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 243,4 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.8 - Т.К.9 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 47 | 0,074712375 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 240,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.8 - Т.К.9 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 47 | 0,074712375 | 0,5 | 1,2 | нет | 243,3 | 240,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.9 - Лермонтова, 24а (ж.д) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 5 | 0,0040192 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 240,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.9 - Лермонтова, 24а (ж.д) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 5 | 0,0040192 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 240,8 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.9 - Лермонтова, 33 (ж.д) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 12 | 0,0190755 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 240,2 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.9 - Лермонтова, 33 (ж.д) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,045 | 12 | 0,0190755 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 240,2 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.9 - Т.К.11 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 40 | 0,0321536 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 238,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.9 - Т.К.11 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 40 | 0,0321536 | 0,5 | 1,2 | нет | 240,6 | 238,0 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.11 - Т.К.12 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 10 | 0,0080384 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,0 | 237,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.11 - Т.К.12 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 10 | 0,0080384 | 0,5 | 1,2 | нет | 238,0 | 237,6 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.12 - Разветвление 1 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 45 | 0,0361728 | 0,5 | 1,2 | нет | 237,6 | 233,2 | нет | 2017 | лоток |
| Т.К.12 - Разветвление 1 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 45 | 0,0361728 | 0,5 | 1,2 | нет | 237,6 | 233,2 | нет | 2017 | лоток |
| Разветвление 1 - Лермонтова, 31 (ж.д) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 5 | 0,0040192 | 0,5 | 1,2 | нет | 233,2 | 233,0 | нет | 2017 | лоток |
| Разветвление 1 - Лермонтова, 31 (ж.д) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 5 | 0,0040192 | 0,5 | 1,2 | нет | 233,2 | 233,0 | нет | 2017 | лоток |
| Разветвление 1 - Разветвление 2 | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 25 | 0,020096 | 0,5 | 1,2 | нет | 233,2 | 230,0 | нет | 2017 | лоток |
| Разветвление 1 - Разветвление 2 | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 25 | 0,020096 | 0,5 | 1,2 | нет | 233,2 | 230,0 | нет | 2017 | лоток |
| Разветвление 2 - Лермонтова, 29 (ж.д) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 35 | 0,0281344 | 0,5 | 1,2 | нет | 230,0 | 225,8 | нет | 2017 | лоток |
| Разветвление 2 - Лермонтова, 29 (ж.д) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 35 | 0,0281344 | 0,5 | 1,2 | нет | 230,0 | 225,8 | нет | 2017 | лоток |
| Разветвление 2 - Лермонтова, 29а (ж.д) | подающий | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 10 | 0,0080384 | 0,5 | 1,2 | нет | 230,0 | 227,5 | нет | 2017 | лоток |
| Разветвление 2 - Лермонтова, 29а (ж.д) | обратный | 2/2 | подземный | В непроходных каналах | 0,032 | 10 | 0,0080384 | 0,5 | 1,2 | нет | 230,0 | 227,5 | нет | 2017 | лоток |
| Сумма: |  |  |  |  |  | 3066 | 34,48136678 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2.3 – Параметры тепловых сетей Электрокотельной.

| Имя участка | Тип участка | Ветка | Тип прокладки | Вид прокладки | Диаметр, мм | Длина, м | Материальная характеристика (м2) | Шероховатость | Коэффициент местного сопротивления | Вид изоляции | Геодезическая отметка первого узла (м) | Геодезическая отметка второго узла (м) | Дренаж | Год КР | Тип канала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная - Т.К.1 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 37 | 0,73428665 | 0,5 | 1,2 | нет | 189,3 | 193,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Котельная - Т.К.1 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 37 | 0,73428665 | 0,5 | 1,2 | нет | 189,3 | 193,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.1 - Первомайская, 35а (ж.д) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 9 | 0,02295419 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 193,5 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.1 - Первомайская, 35а (ж.д) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 9 | 0,02295419 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 193,5 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.1 - Первомайская, 35б (ж.д) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,108 | 49 | 0,44865576 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 195,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.1 - Первомайская, 35б (ж.д) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,108 | 49 | 0,44865576 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 195,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.1 - Т.К.2 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 54 | 1,07166159 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 192,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.1 - Т.К.2 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 54 | 1,07166159 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,2 | 192,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.2 - Т.К.3 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,2 | 192,5 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.2 - Т.К.3 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 50 | 0,99227925 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,2 | 192,5 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.3 - Первомайская, 35 (ж.д) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 15 | 0,03825698 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,5 | 192,4 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.3 - Первомайская, 35 (ж.д) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 15 | 0,03825698 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,5 | 192,4 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.3 - Т.К.16 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 112 | 2,22270552 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,5 | 193,4 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.3 - Т.К.16 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 112 | 2,22270552 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,5 | 193,4 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.16 - Первомайская, 37 (ж.д) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 9 | 0,17861027 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 192,8 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.16 - Первомайская, 37 (ж.д) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 9 | 0,17861027 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 192,8 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.16 - Первомайская, 33а | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 45 | 0,89305133 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 197,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.16 - Первомайская, 33а | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 45 | 0,89305133 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 197,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.16 - Т.К.11 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 51 | 1,01212484 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 194,9 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.16 - Т.К.11 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 51 | 1,01212484 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,4 | 194,9 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.11 - Т.К.17 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 52 | 1,03197042 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,9 | 193,7 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.11 - Т.К.17 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 52 | 1,03197042 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,9 | 193,7 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.17 - Первомайская, 39 (ж.д) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 22 | 0,43660287 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,7 | 192,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.17 - Первомайская, 39 (ж.д) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 22 | 0,43660287 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,7 | 192,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.2 - Т.К.4 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 46 | 0,91289691 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,2 | 188,7 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.2 - Т.К.4 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 46 | 0,91289691 | 0,5 | 1,2 | нет | 192,2 | 188,7 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.4 - насосная | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 335 | 6,64827098 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,7 | 193,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.4 - насосная | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 335 | 6,64827098 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,7 | 193,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.4 - Разветвление 1 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 27 | 0,5358308 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,7 | 188,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.4 - Разветвление 1 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,159 | 27 | 0,5358308 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,7 | 188,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Разветвление 1 - Первомайская, 29 (ж.д) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 10 | 0,02550465 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,0 | 187,8 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Разветвление 1 - Первомайская, 29 (ж.д) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 10 | 0,02550465 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,0 | 187,8 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Разветвление 1 - Т.К.5 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 112 | 1,55521688 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,0 | 186,9 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Разветвление 1 - Т.К.5 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 112 | 1,55521688 | 0,5 | 1,2 | нет | 188,0 | 186,9 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.5 - Т.К.8 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 191 | 2,65220022 | 0,5 | 1,2 | нет | 186,9 | 198,5 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.5 - Т.К.8 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 191 | 2,65220022 | 0,5 | 1,2 | нет | 186,9 | 198,5 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.8 - Первомайская, 23(общеж) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 3 | 0,0416576 | 0,5 | 1,2 | нет | 198,5 | 200,6 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.8 - Первомайская, 23(общеж) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 3 | 0,0416576 | 0,5 | 1,2 | нет | 198,5 | 200,6 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.8 - Т.К.9 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 55 | 0,76372258 | 0,5 | 1,2 | нет | 198,5 | 205,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.8 - Т.К.9 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 55 | 0,76372258 | 0,5 | 1,2 | нет | 198,5 | 205,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.9 - Первомайская, 25 (общеж) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 11 | 0,15274452 | 0,5 | 1,2 | нет | 205,0 | 207,8 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.9 - Первомайская, 25 (общеж) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 11 | 0,15274452 | 0,5 | 1,2 | нет | 205,0 | 207,8 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.5 - Т.К.12 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 21 | 0,29160317 | 0,5 | 1,2 | нет | 186,9 | 193,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.5 - Т.К.12 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 21 | 0,29160317 | 0,5 | 1,2 | нет | 186,9 | 193,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.12 - Первомайская, 21 (ПТУ) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 22 | 0,05611023 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 193,9 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.12 - Первомайская, 21 (ПТУ) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 22 | 0,05611023 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 193,9 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.12 - Т.К.6 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 30 | 0,41657595 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 194,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.12 - Т.К.6 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,133 | 30 | 0,41657595 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 194,2 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.6 - Первомайская, 21 (гараж ПТУ) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 27 | 0,06886256 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,2 | 196,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.6 - Первомайская, 21 (гараж ПТУ) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 27 | 0,06886256 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,2 | 196,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.6 - Т.К.7 | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 57 | 0,14537651 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,2 | 193,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.6 - Т.К.7 | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 57 | 0,14537651 | 0,5 | 1,2 | нет | 194,2 | 193,0 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.7 - Первомайская, 17 (ж.д) | подающий | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 12 | 0,03060558 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 196,3 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Т.К.7 - Первомайская, 17 (ж.д) | обратный | 1 | подземная | В непроходных каналах | 0,057 | 12 | 0,03060558 | 0,5 | 1,2 | нет | 193,0 | 196,3 | нет | 2015-2016 | лоток |  |
| Сумма: |  |  |  |  |  | 2928 | 46,7606775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи  с незначительными перспективами  увеличения  строительства  в пос. Раздолинск возможность поставок  тепловой энергии от различных источников  отсутствует. Возможна перспектива развития  индивидуальных  домовых источников теплоснабжения (котельного оборудования) и в связи с этим децентрализация  теплоснабжения   некоторой части жилого сектора.

## Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предусматривается  постепенный перевод существующих систем теплоснабжения по закрытой схеме, исключающий водоразбор  на нужды горячего водоснабжения  из трубопроводов  отопления. При этом  необходимо возведение  бойлерных установок в  зданиях потребителей и возведение центральных тепловых пунктов  для подогрева и подачи  воды.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Наряду с переводом схемы теплоснабжения   на работу по  закрытой схеме  и возведением бойлерных  установок  появляется необходимость прокладки  дополнительных трубопроводов горячего водоснабжения, которые  прокладываются в одном канале с трубопроводами теплоснабжения. Предусматривается  использование  в качестве  теплоснабжения  и гвс современных труб из неметаллических материалов.

## Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Для подключения  новых зданий и сооружений  к системе  теплоснабжения  а также  в связи с переводом на закрытую схему теплоснабжения  необходим пересчет  существующих трубопроводов  с  увеличением диаметров  трубопроводов   и реконструкцией  отдельных участков  магистральных  трубопроводов.

## Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

## Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  не предусматривается. Согласно схемы развития пос. Раздолинск , в центральной административно-деловой части  и в кварталах новой застройки тепловые сети необходимо прокладывать в поземном исполнении. Учитывая техническое  состояние и  большой износ существующие трубопроводы  тепловых сетей  подлежат  замене  в первоочередные  сроки.

## Возможна  перспектива децентрализации отдельных участков тепловых сетей в связи с переводом на индивидуальное  теплоснабжение  жилого фонда.

## Строительство и реконструкция насосных станций.

Строительство  и реконструкция  насосных станций  не предусмотрено.

## Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов.

Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов   предусматривается  при переводе  на  закрытую  схему теплоснабжения  и повышения  температурного  графика.

# ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения.

Расход максимально часового и годового топлива для зимнего, летнего, переходного периодов в разрезе теплоисточниковв период развития пос.Раздолинск  к 2028 году, представлен в таблице:

| Наименование источника | Расход топлива за год (тонн у.т.) | Максимально часовой расход топлива при Тнв=-48 (тонн у.т) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 (школьная) | 46,9 | 0,951 |
| Котельная №2 (микрорайон) | 14,9 | 0,301 |
| Котельная № 3 (электрокотельная) | - | - |
| Котельная №4 ( новый район) | 12,4 | 0,252 |

При расчете   расхода топлива  в ежегодные периоды необходимы  уточненные  данные  по срокам  проведения летних ремонтно - подготовительным мероприятиям  тепломеханического оборудования  в межотопительный период.

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива по источникам тепловой энергии ООО «Теплосбытсервис» представлен в таблице:

Утверждены

Приказом

Минпромэнерго России

от 22 августа 2007 г. N 327

НОРМАТИВЫ

СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

И КОТЕЛЬНЫХ НА 2008 ГОД

тыс. тонн

| Наименование электростанции, котельной | Вид топлива | Неснижаемый | На 1 октября 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | в том числе эксплуатационный |
| ООО "Теплобытсервис", п.г.т. Раздолинск Мотыгинского р-на Красноярского края. | уголь | - | 4,728 | 4,728 |

Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива за другие года не предоставлен.

# ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

## Перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Расчет показателей надежности на период 2012 года представлен в части 9, пункт «9.1». перспективные показатели надежности рассчитываются на конечный срок третьего 5-ти летнего периода до 2028 года в разрезе тепловых зон. Если показатели надежности тепловых сетей тепловой зоны не соответствуют нормативному значению, то выполняется второй расчет, в котором реализованы мероприятия по реконструкции тепловых сетей и показатели надежности соответствуют нормативному значению.

На основании перспективных показателей надежности тепловых сетей, возможно, определить число нарушений в подаче тепловой энергии на период до 2028 года.

## Перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Приведенная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2012 год отсутствует принимаем:

– для систем отопления – 170 часа в год;

Динамика изменения показателей, приведена в таблице:

| Среднее значение в периоде показателя для систем: | 2013-2017гг | 2022г | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопления | 170 | 80 | 40 |
| Горячего водоснабжения | - | 363 | 150 |

## Перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент МО «поселок Раздолинск» является большой износ тепловых сетей. С предполагаемой реконструкцией сетей, правильной наладкой устройств на входе в потребитель, и соответствующих действующим нормам нормативно- технической документации, данный недостаток будет устранен.

# ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в реконструкцию старых и строительство новых тепловых сетей, реконструкцию котельных составит порядка 206 млн. рублей в ценах 2013 года. Размеры необходимых капитальных вложений представлены в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятия | Капитальные вложения, млн. руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей Котельной № 1 (школьная) | 0,73 | 14,9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция Котельной № 1 (школьная) |  |  | 20,5 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей Котельной № 3 (электрокотельная) |  |  | 0,78 | 14,9 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей Котельной № 2 (микрорайон) |  |  |  | 0,81 | 14,9 |  |  |
| 5 | Работы по подключению новых абонентов |  |  |  |  |  | 4,8 |  |
| 6 | Реконструкция котельной № 2 (микрорайон) |  |  |  |  |  | 20,58 |  |
| 7 | Разработка тепловых сетей микрорайона Заречный |  |  |  |  |  |  | 4,93 |
| 8 | Реконструкция Котельной № 3 (электрокотельная) |  |  |  |  |  |  | 108,03 |

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

# ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

3. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

5. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

6. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время из перечня организации, действующих на территории МО «поселка Раздолинск», ООО «Теплосбытсервис» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения МО «поселок Раздолинск».